岗位应知应会手册

东营市鲁辰燃气有限责任公司

目	录

一、天然气安全常识及安全管理应知应会（294 题） ……1 二、天然气仪表计量应知应会（197 题）	45

三、天然气生产运行管理应知应会（193 题）	79

四、天然气管网巡护应知应会（186 题）	113

五、标准化施工现场应知应会（195 题）	137

六、 工程管理应知应会（202 题）	161

七、应急预案应急处置应知应会（99 题）	185

八、用户安检及隐患故障维修应知应会（155 题）	199

九、市场新开户应知应会（74 题）	237

十、增值业务开发应知应会（100 题）	249

十一、财务及物资管理应知应会（99 题）	269

十二、党建工作应知应会（99 题）	279

十三、纪检审计、内控合同管理应知应会（90 题）	297

前	言

鲁辰燃气公司岗位应知应会手册共涵盖十三类相关岗位应知应会业务知识点 2000 题，由公司相关各业务部室和基层中心负责编制。内容涉及鲁辰燃气公司各岗位日常应知应会技能知识，主要目的是落实公司全员岗位理论知识培训，熟练掌握岗位操作技能，推动公司整体岗位业务水平的提升。

一、天然气安全常识及安全管理应知应会

（294 题）

1、当燃气管网泄漏，抢修人员走近燃气泄漏位置时， 应从（顺风）方向走近。

2、燃气供应企业应当实行每日（24）小时的值班制度， 以便发现燃气设施事故或接到燃气设施事故的报告时，应当立即组织抢修、抢险。

3、《中华人民共和国安全生产法》自2002 年（11）月（1） 日起正式施行。

4、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作应承担（全面负责）责任。

5、企业安全生产管理机构指的是生产经营单位内设的专门负责（安全生产监督管理）的机构。

6、生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员除了必须具备与本单位从事的生产经营活动相适应的安全生产知识，还应当具备（管理能力）。

7、（拒绝违章指挥）和（强令冒险作业）不属于《安

全生产法》中规定的从业人员的义务。

8、为了保证生产经营单位（不出）或（少出）事故安全生产监督检查的最终目的之一。

9、生产经营单位从事生产经营活动必须具备的前提条件是已具备（安全生产条件）。

10、生产经营单位在较大危险因素的生产经营场所和相关设备上，未设置明显的安全警示标志的，责令限期改正， 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并可以并处（5）万元的罚款。

11、生产经营单位没有按国家标准为从业人员提供劳动防护用品的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并可以并处（5）万元的罚款。

12、生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的，责令限期改正，逾期未改正的， 责令停产停业整顿，并可以并处（5）万元的罚款。

13、生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，造成了重大事故的，应给予（追究其刑事责任）处罚。

14、对有重大事故（预兆）或者己经发现的（事故隐患） 不及时采取措施的，应给予警告并可处 1 万元以下罚款。

15、（企业主要负责人）是安全的第一责任者。

16、生产中遇到特别严重险情，职工可以采取停止作业， 采用紧急（防范措施），并撤离危险岗位。

17、国家对矿山企业、建筑施工企业和（危险化学品）、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。

18、安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当（暂扣） 或者（吊销）安全生产许可证。

19、《安全生产许可证条例》规定的行政处罚，由（安全生产许可证）颁发管理机关决定。

20、生产经营单位新职工上岗前必须进行三级安全教育，三级安全教育时间不得少于（24）学时。

21、劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不愿从事由（用人单位）另行安排的工作的， 用人单位可以解除其劳动合同。

22、安全检查的主要目的是改进（不安全设备）（环境及行为）。

23、调查意外事故，除找出不安全的行为和状况外， 还要顾及事故背后与（管理）上、心理上和生理上的原因。

24、意外发生后，实时到达现场作调查，第一件要办的事是（消除）或（稳定）残存在现场的危险，以免再发生意外。

25、安全委员会职责之一是（研究）、（协调）和解决安全生产中的重大问题。

26、对工作危害作业风险评估时，风险高低主要考虑

两大因素是：一是参考该意外发生的（可能性）；二是危害所引致意外后果的（严重性）。

27、进行事故调查时应注意的要点是尽量记录（事故现场）资料。

28、加快（疏散）速度，提高（逃生）机会是保持工作现场防火通道畅通的目的。

29、企业安全生产主要负责人安全资格培训时间不得少于（48）学时，每年再培训时间不得少于（16）学时。

30、应根据工作的性质以及风险程度，确定是否须采用“工作许可证制度”。（ 密闭空间）作业、在站区内的（动火）作业，必须采用“工作许可证制度”。

31、被困在电梯中应（电话求救）或（高声呼喊）措施。

32、在室外遇到雷雨时，无处可躲时，双腿（并拢）、

（蹲下）身子的做法不容易出现危险。

33、危险作业场所，必须设置安全通道，通道和入口应保持畅通，出入口不应少于（2）个。

34、安全色中的对比色为（黑白）两种。

35、安全标志分为四类 , 它们分别是（禁止）（警告）

（命令）（提示）标志四类。

36、危险性作业场所，必须设置安全通道，入口不少于两个，通道和出入口应保持畅通，门窗应采用（向外） 开启方式。

37、安全宣传教育的最终目的是提高职工的（安全生产）

素质。

38、在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，远离至少（20）米以外。

39、噪声对人体中枢神经系统的影响是头脑皮层（兴奋），抑制（平衡）失调。

40、使用任何电动工具前，应检查工具，确保性能（良好）才能正确使用。

41、金属梯子不适用于接近（电力）装置的地点。

42、选用不合规格的插头及适配器，会容易引起（接触不良）（短路）、和（漏电）问题。

43、在进行电气工程前，采取（上锁挂牌）安全措施， 可避免误将电闸重开而导致意外的发生。

44、发生触电事故的危险电压一般是从（65）伏开始的。

45、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点（20）米内，禁止人员进入。

46、使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有（保护性接零或接地）防护措施。

47、变配电设备应有完善的屏护装置，所用遮拦的高度不应低于（1.7）米。

48、各种气瓶的存放，必须距离明火（10）米以上， 并避免阳光暴晒。

49、贮存危险化学品的仓库的管理人员必须配备可靠的（劳动保护）用品。

50、在易燃易爆场所作业不得穿戴（尼龙）工作服。

51、氧气瓶直接受热爆炸属于（物理性）爆炸。

52、防爆场所采取通风措施的目的是（控制可燃物）。

53、氧气瓶应每隔（3）年作技术检验，超期未检的气瓶应停止使用。

54、存放爆炸物的仓库内，应该采用（防爆型）照明设备。

55、常见的乙炔气瓶的颜色是（白）色。

56、可采用（肥皂水）或使用测漏仪去检验燃气管是否漏气。

57、（氧气）气体在高压下遇上油脂物会立即爆炸。

58、“气体止回阀”的主要作用是制止（气体）逆流。

59、特种作业人员必须经过（专业技术培训）考试合格， 并取得操作证者，方可上岗。

60、劳动安全工作应坚持的方针和原则是应坚持（安全第一）、（预防为主）的方针，（管生产必须管安全） 的原则。

61、安全检查的主要目的是改进不安全（设备）、（环境）和（行为）。

62、若没有适合的工作台，员工进行高空悬挂作业时应使用（安全带）个人防护用品。

63、员工在工地上必须佩戴安全帽的原因是（保护头部）。

64、笨重机械器具应远离坑穴，目的是避免（超载）或（震荡）引致的坑穴倾斜。

65、工作服须合适贴身，不可以宽松过长，目的是避免被（机器转动）部分缠绕。

66、关于个人防护装备，员工应了解选择、（使用）、

（保养）、废弃方法。

67、进入密闭空间拯救晕倒的员工，应佩戴（供气式呼吸器）。

68、若员工在禁止吸烟范围内吸烟，属于（不安全）行为。

69、任何在役的电气设备未证明无电之前，应（一律作为有电）处理。

70、禁止用湿手开关电气设备，室外电气设备要有防雨措施，如要擦拭电气设备，则应确定（断开电源）后方可用干布擦拭。

71、常用电流有（直流）（交流）两大类。

72、电气作业过程中，电工（严禁）单独作业。

73、电流通过人体的途径，（从手到脚）。

74、双重绝缘是兼有（工作）绝缘和（保护）绝缘。

75、乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产（监督管理） 的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设， 按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位（安全生产状况）进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

76、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应

当具备国家规定的（资质条件），并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的（合法性）、（真实性）负责。资质条件由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

77、安全生产工作实行（管行业必须管安全）、（管业务必须管安全）、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

78、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关（民事法律）尚有获得赔偿的权利的，（有权）提出赔偿要求。

79、安全帽上如标有“D”标记，是表示具有（绝缘） 性能要求的安全帽。

80、单位负责人接到事故报告后，应当在（1）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。

81、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（2）小时。

82、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定 , 事故等级可分为（一般事故）（较大事故）（重大事故）（特别重大事故）四类。

83、我国“安全生产月”活动是从2002 年（6）月开始的。

84、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，

（每月）进行一次安全生产风险分析。

85、不依法保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对生产经营单位的主要负责人给予（撤职）处分。

86、新修订的《中华人民共和国职业病防治法》是（2011） 年（12）月（31）日开始施行的。

87、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》是（2008） 年（2）月（1）日开始施行的。

88、安全生产许可证的有效期是（3）年。

89、自事故发生之日起 30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当（及时补报）处理。

90、生产安全事故隐患分为（一般事故隐患）（重大事故隐患）两类。

91、（生产经营单位）是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。

92、企业应根据重点危险源目标模拟（事故过程）， 制定出各种状态的应急处置方案。

93、根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》要求， 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度，由安全监管监察部门给予警告，并处（三）万元以下的罚款。

94、风险矩阵分析法是种（半定量）的风险评价方法。

95、由于人的不安全行为所引起，如违章指挥，违反操作规程，贪图方便拆除安全装置进行操作，冒险进入危

险场所或区域等，在事故分析中通常称为（人）的原因。

96、危险源辨识是识别危险源的存在并确定其（分布） 和（特性）的过程。

97、根据重大事故发生的特点，应急救援的特点是： 行动必须做到迅速、（准确）和有效。

98、生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到事故信息报告后应当于（ 1 ）小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门。

99、企业在双重预防体系建设时应全面分析、排查、研判各类安全风险点并实施有效管控，切实解决（想不到）、

（管不到）、（治理不到）的问题。

100、隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向（从业人员）进行通报。

101、生产经营单位进行安全生产教育，其目的首先是要求管理者及从业人员提高安全生产的（责任感）和（自觉性）。

102、风险是生产安全事故或健康损害事故发生的（可能性）和（严重性）的组合。

103、隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，隐患级别（专业）排查与（综合）排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

104、根据《安全生产》的规定，判定重点危险源的依据是单元中危险物质的实际存在量、危险物质的临界量和

（危险物质）的性质。

105、（政府统一）领导，就是要求各级政府把安全生产纳入重要议事日程，形成强有力的安全生产工作组织领导好约束激励机制。

106、搞好企业安全生产管理，避免工伤事故与职业病的发生，充分保护企业职工的安全与健康，是（人本）原理的直接体现。

107、（事故树）又称为故障树，是安全系统工程最重要的事故分析方法。

108、风险管理的主要内容包括危险源辨识、风险评价、危险预警与监测、事故预防、风险控制及（应急）管理。

109、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需（管控资源）、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

110、（事故隐患）是指企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。

111、《山东省生产经营活动单位安全生产主体责任规定》于（2013.3.1）正式实施。

112、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动

安全和（防止职业危害）的事项。

113、重大事故的应急管理一般分为（预防）、准备、响应和恢复四个阶段。

114、《山东省安全生产条例》第十九条规定：生产经营单位应当建立（安全生产风险）分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示。

115、（重大事故隐患评估报告书）应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施方式、治理期限的建议等内容。

116、企业应建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的风险分级管控制度、教育培训制度和（运行考核） 制度。

117、除高危和较大危险行业外，其他从业人员在 100 人以下的生产经营单位若委托具有相关专业资格的工程技术人员提供安全生产服务的，保证安全生产的重任有（委托单位）负责。【应改为：由】

118、（看）是指检查人员到现场实地检查安全生产管理工作情况和查找存在的各种安全隐患。【应改为：“看、听、问、查”中，（看）是指检查人员到现场实地检查安全生产管理工作情况和查找存在的各种安全隐患。】

119、根据《安全生产隐患排查治理暂行规定》要求， 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的，由安全监管监察部门给予警告，并处（三）万元以下的罚款。

120、从业人员在 100 人以上不足 1000 人的，应当设

置安全生产管理机构，并配备（ 2 ）名以上专职安全生产

管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程师。

121、按安全生产绩效颁发奖金是对人本原理的（动力） 原则和（激励）原则的应用。

122、事故调查中设立不同调查小组，是为了更有针对性的查清生产经营单位在安全生产过程中存在的管理、技术等方面的问题，查清有关责任人员的责任，负责调查安全生产责任制、培训等方面工作的小组是（管理）组。【应改为：管理调查】

123、工作危害分析法是先将整个作业活动（任务）划分多个工作步骤，将作业步骤中的（危险源）找出来，并判断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事故类型及其后果。

124、对生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的行为，行政处罚的标准是： 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处（二万元以下）万元以下的罚款。【应改为：五万元以上十万元以下】

125、风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对（风险是否可接受）予以确定的过程。

126、危险源辨识是识别风险点的存在并确定其（分布） 和（特性）的过程。

127、各级人民政府及有关部门应当采取多种形式，加强安全生产法律法规和安全生产知识的宣传，推动（安全文化）建设，增强全社会的安全生产意识。

128、安全生产监督管理部门应当按照（分类分级）监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。

129、（群众参与监督）即同时发挥工会、共青团等群团组织的作用，动员和组织广大职工广泛开展“反违章、反事故”等群众性安全生产活动，搞好岗位保安、自主保安。

130、导致事故发生的根本基础原因是（管理存在缺陷）。

131、危险是事故可能性与事故严重性的结合，所以， 当事故可能性不变时，（危险）与（事故）严重性有关。

132、生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，并建立（资金使用）专项制度。

133、企业在选择风险控制措施时应考虑（可行性）（安全性）（可靠性）三个方面。

134、风险信息包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态、伴随风险大小、等级、所需管控措施和责任单位（责任人）等一系列信息的综合。

135、风险分级管控程序四个阶段包括危险源识别、危险源分级、风险控制、（效果验证）与（更新）。

136、企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级分别是公司、（车间）（班组）（岗位）。

137、企业要针对各个风险点制订（隐患排查治理）制

度标准和清单。

138、排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源或危险有害因素与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是（风险分级管控） 的核心。

139、危险源根源是指具有能量或产生、释放能量的（物理实体）。

140、危险源行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及（作业）行为。

141、危险源状态包括物的状态和（作业环境）的状态两部分。

142、危险源的风险评价、分级从方便推广和使用角度， 可采用（风险矩阵评价）法或（作业条件）危险性评价法。

143、风险分级管控措施中工程控制措施包括（消除） 或（减弱）危害。

144、风险分级管控措施中应急控制包括（紧急情况） 分析、应急方案、现场处置方案的（制定）、应急物资的准备。

145、企业在选择风险控制措施时应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及（应急处置） 措施。

146、风险预控管理体系的核心是风险预控管理，重点是（员工）不安全行为管理。

147、在导致事故发生的各种原因中，（人）的因素占有主要地位。

148、危险度是由发生事故的（可能性）和（严重性） 决定的。

149、事故预防措施应坚持（低成本高效益）的原则。

150、发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为（较大风险）类型。【查无出处，应具体给定风险值】

151、作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术（安全监控）系统，是发现系统故障和异常的重要手段。

152、风险是安全事故或健康损害事件发生的（可能性） 和（严重性）的组成。可能性是指事故发生的概率。严重性是指事故一旦发生后，将造成人员伤害和经济损失的严重程度。

153、乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当制定相应的生产安全事故（应急救援预案），协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行生产安全事故应急救援工作职责。

154、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、（疏散通道）。

155、生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位（重大危险源）及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。

156、生产经营单位发生（生产安全事故）后，应当及时采取措施救治有关人员。

157、涉及人员死亡的举报事项，应当由（县级以上人民政府）组织核查处理。

158、生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产（第一责任人），对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

159、国家加强生产安全事故应急能力建设，在重点行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍，并由国家安全生产应急救援机构统一协调指挥；鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的（专业化）水平。

160、国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域（重大危险源）的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。

161、生产经营单位应当建立安全风险（分级管控）制度， 按照安全风险分级采取相应的管控措施。

162、矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的（安全设施）设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

163、国务院应急管理部门牵头建立全国统一的生产安全事故（应急救援信息系统），国务院交通运输、住房和

城乡建设、水利、民航等有关部门和（县级以上地方人民政府）建立健全相关行业、领域、地区的生产安全事故应急救援信息系统，实现互联互通、信息共享，通过推行网上安全信息采集、安全监管和监测预警，提升监管的精准化、智能化水平。

164、事故调查处理应当按照科学严谨、（依法依规）、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因， 查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训， 提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议。事故调查报告应当依法及时向（社会公布）。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。

165、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的（安全生产知识），熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故（应急处理措施），知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

166、乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产（监督管理） 的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设， 按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位（安全生产状况）进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

167、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的（资质条件），并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的（合法性）、（真实性）负责。资质条件由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

168、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关（民事法律）尚有获得赔偿的权利的，（有权）提出赔偿要求。

169、生产经营单位的（工会）依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主（管理）和民主（监督），维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。

170、生产经营单位委托机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由（本单位）负责。

171、生产经营单位的（全员）安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

172、生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的（监督考核），保证全员安全生产责任制的（落实）。

173、生产经营单位应当具备的（安全生产条件）所必需的资金投入，由生产经营单位的（决策机构）（主要负责人）或者（个人经营）的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

174、有关生产经营单位应当按照规定提取和使用（安

全生产）费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。

175、刑法规定：“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制：涉及安全生产的事项未经（依法批准）或者许可， 擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。

176、生产经营单位（可以）设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

177、生产经营单位应当对从业人员进行（安全生产教育）和（培训），保证从业人员具备必要的（安全生产）知识， 熟悉有关的（安全生产规章）制度和（安全操作）规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急（处理措施）， 知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经（安全生产教育）和（培训合格）的从业人员，不得上岗作业。

178、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位（从业人员统一）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

179、生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的（安全生产教育）和（培训），提供必要的（劳动防护用品）。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

180、生产经营单位应当建立（安全生产教育）和（培训）档案，（如实）记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

181、生产经营单位必须对安全设备进行经常性（维护）、

（保养），并（定期检测），保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

182、生产经营单位不得（关闭）、（破坏）直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

183、餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装（可燃气体报警）装置，并保障其（正常使用）。

184、生产经营单位应当建立（安全风险分级管控）制度， 按照安全风险分级采取相应的管控措施。

185、生产经营单位应当建立健全并落实生产安全（事故隐患排查治理）制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

186、事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，（重大事故隐患排查治理情况）应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

187、生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（员工宿舍）在同一座建筑物内，并应当与员

工宿舍保持安全距离。

188、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止（占用）、（锁闭）、（封堵）生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。

189、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（经常性检查）； 对检查中发现的安全问题，应当（立即处理）；不能处理的， 应当及时报告本单位有关（负责人），有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当（如实）记录在案。

190、从业人员在作业过程中，应当严格落实（岗位安全责任），遵守本单位的安全生产（规章制度）和（操作规程）， 服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

191、生产经营单位的（决策机构）、（主要负责人） 或者个人经营的（投资人）不依照本法规定保证安全生产所必需的（资金）投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的， 责令生产经营单位停产停业整顿。

192、生产经营单位的（主要负责人）未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

193、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安

全生产管理职责导致发生生产安全事故的，给予（撤职处分）；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究（刑事责任）。

194、生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（五）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（终身）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

195、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，发生一般事故的，处上一年年收入百分之（四十）的罚款。

196、 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，发生较大事故的，处上一年年收入百分之（六十）的罚款。

197、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，发生重大事故的，处上一年年收入百分之（八十）的罚款。

198、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，发生特别重大事故的，处上一年年收入（百分之一百）的罚款。

199、生产经营单位未按照规定设置（安全生产管理机构）或者配备（安全生产管理人员）、（注册安全工程师） 的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的， 责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，

对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

200、生产经营单位未按照规定对（从业人员）、（被派遣劳动者）、（实习学生）进行安全生产教育和培训， 或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

201、生产经营单位未如实记录（安全生产教育）和（培训）情况的，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

202、生产经营单位未按照规定制定生产安全事故（应急救援预案）或者未（定期组织演练）的；处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

203、生产经营单位（特种作业）人员未按照规定经专门的（安全作业）培训并取得（相应资格），上岗作业的， 处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿， 并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

204、生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的（安全警示标志）的； 责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款； 情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

205、生产经营单位安全设备的（安装）、（使用）、（检测）、（改造）和（报废）不符合国家标准或者行业标准的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的， 处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款； 情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

206、生产经营单位未对安全设备进行经常性（维护）、

（保养）和（定期检测）的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

207、生产经营单位（关闭）、（破坏）直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者（篡改）、（隐瞒）、（销毁）其相关数据、信息的；责令限期改正，处

五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

208、生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（劳动防护用品）的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

209、餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装（可燃气体报警）装置的。责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

210、生产经营单位进行爆破、（吊装）、（动火）、（临时用电）以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排（专门）人员进行现场安全管理的；责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的， 责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以

上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

211、生产经营单位未建立（安全风险分级管控）制度或者未按照安全风险分级采取相应（管控措施）的；责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

212、生产经营单位未建立（事故隐患排查治理）制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的， 责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

213、生产经营单位未采取措施消除（事故隐患）的， 责令立即（消除）或者（限期）消除，处五万元以下的罚款； 生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

214、生产经营单位的（从业人员）不落实岗位安全责任， 不服从管理，违反安全生产（规章制度）或者（操作规程）

的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

215、发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处（三十）万元以上（一百万）元以下的罚款。

216、发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生较大事故的，处（一百）万元以上（二百）万元以下的罚款。

217、发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生重大事故的，处（二百）万元以上（一千）万元以下的罚款。

218、发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生特别重大事故的，处（一千） 万元以上（二千）万元以下的罚款。

219、发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：情节特别严重、影响特别恶劣的， 应急管理部门可以按照前款罚款数额的二百万以上一千万元以下的（二）倍以上（五）倍以下对负有责任的生产经

营单位处以罚款。

220、习近平关于安全生产重要论述六大要求：一要抓紧建立健全安全生产（责任体系）；二要加快（安全监管） 方面改革创新；三要领导干部要敢于（担当）；四要强化（红线）意识，实施安全发展战略；五要强化企业（主体责任） 落实；六要全面构建（长效）机制。

221、2013 年 11 月 24 日，习近平在青岛黄岛经济开发区考察输油管线泄漏引发爆燃事故抢险工作时强调，各级党委和政府、各级领导干部要牢固树立（安全发展理念）， 始终把（人民群众生命安全）放在第一位。

222、所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全（投入）到位、安全（培训）到位、（基础管理）到位、

（应急）救援到位，确保安全生产。

223、2015 年 5 月，习近平在中共中央政治局第二十三次集体学习时强调，要切实抓好安全生产，坚持（以人为本）、

（生命至上），全面抓好安全生产责任制和管理、防范、监督、检查、奖惩措施的落实，细化落实各级党委和政府的领导责任、相关部门的监管责任、企业的主体责任，深入开展专项整治，切实消除隐患。

224、2016 年 1 月 6 日，习近平在中共中央政治局常委会会议上讲话，重特大突发事件，不论是自然灾害还是责任事故，其中都不同程度存在（主体责任）不落实、（隐患排查治理）不彻底、法规标准不健全、安全监管执法不

严格、监管体制机制不完善、（安全基础）薄弱、（应急救援）能力不强等问题。

225、2016 年 1 月，习近平对加强安全生产工作作出重要指示，血的教训警示我们，（公共安全）绝非小事，必须坚持安全发展，扎实落实安全生产责任制，堵塞各类安全漏洞，坚决遏制重特大事故频发势头，确保人民生命财产安全。

226、2016 年 7 月 20 日，习近平在中共中央政治局常委会会议对加强安全生产和汛期安全防范工作的重要指示， 各级党委和政府特别是领导干部要牢固树立安全生产的观念，正确处理安全和发展的关系，坚持发展决不能以牺牲安全为代价这条红线。

227、2016 年 10 月 31 日，习近平在全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会的讲话，各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，坚持（党政同责）、（一岗双责）、

（齐抓共管）、（失职追责），严格落实安全生产责任制， 完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全。

228、2017 年 10 月 18 日，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上，代表第十八届中央委员会向大会作报告，对安全生产工作做出以下重要论述：树立安全发展理念，弘扬（生命至上）、（安全第一）的思想，健

全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。

229、2020 年 4 月 10 日，全国安全生产电视电话会议在北京召开，习近平对安全生产作出重要指示，当前，全国正在复工复产，要加强（安全生产）监管，分区分类加强安全监管执法，强化企业（主体责任）落实，牢牢守住（安全生产）底线，切实维护人民群众生命财产安全。

230、安全生产工作坚持（中国共产党）的领导。

231、危险源辨识应考虑的三种时态是什么？ 答：三种时态：过去、现在、未来     232、危险源辨识应考虑的三种状态是什么？ 答：三种状态：正常、异常、紧急

233、危险源辨识应考虑的七种危险因素类型是什么？

答：七种危险因素：物理、化学、生物、心理、生理、行为、其他。

234、生产安全特别重大事故怎样分级？

答：特别重大事故：造成 30 人以上死亡，或者 100

人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

235、生产安全重大事故怎样分级？

答：重大事故：造成 10 人以上 30 人以下死亡，或

者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿

元以下直接经济损失的事故。

236、生产安全较大事故怎样分级？

答：较大事故：造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者

10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

237、生产安全一般事故怎样分级？

答：一般事故：造成3 人以下死亡，或者10 人以下重伤，

或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。238、为什么不能乱拉乱接电线 ?

答：① 错误接线容易造成事故或连接不牢靠，形成接地电阻过大，引发火灾事故；

② 导线的设计容量是有限的，乱接电线，造成接入过多的负荷，容易过负荷引起火灾。

239、造成电器火灾主要原因是什么？

① 短路、过负荷、接地电阻过大；

② 漏电；

③ 静电和雷电；

④ 电器使用不当。

240、电流对人体的伤害主要取决于哪些因素？

① 通过人体电流的大小；

② 通电时间的长度；

③ 电流的种类；

④ 电流通过人体的途径。

241、什么是安全生产？

答：安全生产就是不发生工作事故、职业病，没有设备或财产损失的状况，即人不受伤害，物不受损失。

242、什么是“四不放过原则”？

答：事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过； 事故防范措施未落实不放过。

243、什么是高处作业？

答：高处作业是指坠落高度基准面 2m 以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。

244、特种作业人员上岗作业的条件是什么？

答：特种作业人员必须保证身体健康，经专门的安全作业培训取得特种作业操作资格证，方可上岗作业。

245、什么是“三违”现象？

答：违章指挥；违章操作；违反劳动纪律。

246、什么是“三不伤害”？

答：不伤害他人，不伤害自己，不被别人伤害。

247、特种设备是指的哪些设备？

答：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、

大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。         248、风险评价的方法有哪些，举例说明至少 2 种。答：安全检查表、工作危害分析、HAZOP 分析、

作业条件分析、预先危险性分析。

249、安全风险告知卡应告知的内容有哪些？

答：标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

250、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，企业开展安全隐患排查要做到哪五个到位？

答：要做到整改措施、责任、资金、时限和预案五到位。

251、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些职责？

答：① 建立、健全并落实本单位安全生产责任制， 加强安全生产标准化建设；

② 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

③ 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

④ 保证本单位安全生产投入的有效实施；

⑤ 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作， 及时消除生产安全事故隐患；

⑥ 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

⑦ 及时、如实报告生产安全事故。

252、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》中提出的安全生产标准化建设的主要内容是什么？

答：岗位达标、专业达标、企业达标。

253、什么是风险管理？

答：风险管理是指企业通过识别风险、衡量风险、分析风险从而有效控制风险，用最经济的方法处理风险， 实现最佳的安全生产保障。

254、事故发生后，对不立即组织事故抢救、迟报或者漏报事故的生产经营单位主要负责人应当如何追究责任？

答：处上一年年收入 40% 至 80% 的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

255、报告事故应当包括哪些内容？

答：① 事故发生单位概况；

② 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③ 事故的简要经过；

④ 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑤ 已经采取的措施；

⑥ 其他应当报告的情况。

256、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》规定的高危生产经营单位有哪些？

答：危险物品的储存单位、装卸单位、运输单位、使用单位。

257、对违反《安全生产法》的有关人员，可以追究哪几种法律责任？

答：刑事责任、行政责任和民事责任。

258、安全发展的科学内涵是什么？

答：要把安全真正作为发展的前提和基础，使经济社会发展切实建立在安全保障能力不断增强、劳动者生命安全和身体健康得到切实保障的基础之上，确保人民群众平安幸福地享有经济发展和社会进步的成果。

259、重大事故隐患报告应当包括哪些内容？

答：① 隐患的现状及其产生原因；

② 隐患的危害程度和整改难易程度分析；

③             隐 患 的 治 理 方 案 。260、重大事故隐患治理方案应当包括哪些内容？ 答：① 治理的目标和任务；

② 采取的方法和措施；

③ 经费和物资的落实；

④ 负责治理的机构和人员；

⑤ 治理的时限和要求；

⑥ 安全措施和应急预案。

261、在事故责任划分时，应负直接责任或主要责任的情况是什么？

答：一是违章指挥或违章作业、冒险作业造成事故的； 二是违反安全生产责任制和操作规程造成事故的； 三是违反劳动纪律、擅自开动机械设备、擅自更改

拆除、毁坏、挪用安全装置和设备造成事故的。

262、事故调查处理有哪些原则？

答：实事求是、尊重科学的原则；“四不放过”原则； 公正、公开的原则；分级管辖原则。

263、从业人员使用护品，应做到哪“三会”？

答：做到会检查护品的可靠性；会正确使用护品； 会正确维护保养护品。

264、我国安全标志常用哪几种颜色? 分别表示什么含义？

答：我国常用的安全标志颜色有：红色，表示禁止、停止和防火 ; 蓝色，表示指令，必须遵守的规定 ; 黄色， 表示警告、注意 ; 绿色，表示提示、安全状态、通行。

265、制定《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的

目的是什么？

答：为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制， 强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全。

266、安全生产事故隐患的定义是什么？

答：安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

267、什么是一般事故隐患？

答：一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

268、什么是重大事故隐患？

答：重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

269、对在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人，依据《安全生产法》，将如何进行责任追究？

答：给予降职、撤职的处分；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

270、事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的， 应该如何处理？

答：应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

271、《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的事故迟报是如何认定的？

答：报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报。

272、《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的漏报是如何认定的？

答：因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的， 属于漏报。

273、《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的谎报是如何认定的？

答：故意不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报。

274、《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的瞒报是如何认定的？

答：故意隐瞒已经发生的事故，并经有关部门查证属实的，属于瞒报。

275、什么情况下可以对事故责任单位或责任人从宽处理？

答：在事故处理中积极恢复设备运行和抢修、安置伤员；在事故调查中主动反映事故真相，使事故调查顺利进行的有关事故责任人员，可酌情从宽处理。

276、安全生产教育培训的主要内容有哪些？

答：主要内容包括：

① 思想教育，主要是法律法规和安全生产规章制度；

② 安全科学技术知识教育，主要是安全知识和技能培训；

③ 劳动纪律教育，典型事故经验教训教育；

④ 特种作业安全培训，并经指定部门考核发证上岗。

277、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资是否应当纳入建设项目概算？

答：安全设施投资应当纳入建设项目概算。

278、生产经营单位应当建立哪些制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。

答：应当建立事故隐患报告和举报奖励制度。

279、实行地方党政领导干部安全生产责任制，应当坚

持的原则是什么？

答：党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。

280、安全风险告知卡应告知的内容有哪些？

答：标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

281、《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训什么项目？

答：时间、内容、参加人员、考核结果。

282、根据 2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改 < 中华人民共和国安全生产法 > 的决定》第几次进行修订？

答：第三次进行修订。

283、安全生产工作理念是什么？

答：工作理念：以人为本，坚持人民至上、生命至上， 把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念。

284、生产经营单位的安全生产责任人怎样确定？

答：主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

285、生产经营单位的从业人员权利和义务是什么？

答：有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法

履行安全生产方面的义务。

286、生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的内容有哪些？

答：责任人员、责任范围、考核标准

287、从源头上防范化解重大安全风险，安全生产工作应当坚持什么？

答：坚持以人为本，人民至上、生命至上，坚持把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

288、生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产投入保障力度，只要包括什么内容？

答：资金、物资、技术、人。

289、危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离，其中车间、商店、仓库包括哪些？

答：包括生产、经营、储存、使用的车间、商店、仓库等。

290、事故调查处理应当按照的原则是什么？

答：依法依规、实事求是、注重实效、科学严谨。

291、《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员

订立劳动合同，应当载明的内容有哪些？

答：有关保障从业人员劳动安全事项、防止职业危害事项、依法为从业人员办理工伤保险的事项。

292、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由哪些予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

答：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人。

293、某企业与从业人员订立的协议中规定，“如因员工个人原因造成工伤事故，本厂不承担任何责任”你对该协议怎样认识？

答：该协议无效，依法可对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处以罚款。

294、对企业存在事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报，举报人包括哪些？

答：新闻工作者、企业周边居民、企业职工、企业安全员。

二、天然气仪表计量应知应会（197 题）

（一）流量计知识

1、目前超声波气体流量计测量气体流速的方法有哪些? 答: 传播时间差法、声波束偏转法、多普勒频移法等。2、由谁来确保所有测量都具有溯源性？

答：计量职能的管理者应确保所有测量都具有溯源性。

3、超声波流量计的流量计算机可以实现哪些功能？

答：模拟输出、脉冲输出、数字量 / 开关量输出的功能。

4、超声波流量计安装应注意的事项？

答：超声波流量计的主板、探头、其它零部件有自振频率，安装环境不能激发这些部件的自振频率。

5、哪种超声波流量计对气流流态要求较低，可测量脉动流？

答：多声道超声波流量计对气流流态要求较低，可测量脉动流。

6、静压突然增大，差压突然减小的原因？

答：静压突然增大，差压突然减小，其原因是流量计以后的输气管线被堵塞。

7、超声波流量计的流量计算机的功能包括哪些？ 答：计算、显示、组态、报警、输出、通讯等。8、电子噪声对超声波流量计有无影响？

答：有

9、超声波流量计不能正常工作原因之一是什么？

答：超声波流量计不能正常工作原因之一是因为接受信号幅度小。

10、天然气的声速与哪些因素有关？

答：天然气的声速与气体压力、温度、真实相对密度和组分有关。

11、涡轮流量计是否自带整流器？

答：涡轮流量计自带整流器。

12、什么情况下会损坏涡轮流量计的叶轮？

答：试压、吹扫、放空造成超速运转，以及在反向流中运转都会损坏涡轮流量计的叶轮。

13、超声波流量计安装时对前后直管段的要求？

答：为了实现超声波气体流量计双向流量计量，在超声波气体流量计的上下游直管段最好都取 10D。

14、什么是完整的测量结果？

答：完整的不带有测量不确定度的测量结果不是完

整的测量结果。

15、测量过程的控制可以发现测量过程中的异常变化？ 答：国家标准、行业标准和企业规章制度        16、对于自控计量系统，必须设置的参数是？

答：报警参数

17、对于燃气计量自控系统，应定期对什么进行校验？

答：电流电压                 18、超声波流量计属于哪种流量计？ 答：速度式                   19、超声波流量计的测量量程比？ 答：很宽                     20、超声波流量计的特点？

答：精度高、大口径、量程比大、无压损

21、超声波流量计的工作原理？

答：分为传播速度差法、多普勒法、波速偏移法。

22、目前大多数超声波流量计都采用哪种方式测量天然气流量？

答：传播速度时差法23、超声波是指频率？ 答：20000Hz 以上

24、超声波流量计所用的声波频率为多少？

答 ：100         ～         200kHz 25、根据声道数量，超声波流量计可分为？ 答：单声道和多声道

26、超声波流量计声道的布置方式分为哪些方式？

答：对射式、反射式、平行式

27、超声波流量计的超声波传感器常称为超声波换能器或超声波探头。超声波探头有压电式、磁致伸缩式、电磁式等。在检测技术上最常用的是？

答：压电式

28、作为发射超声波的发射探头是利用压电材料的逆压电效应（电致伸缩现象）制成的，即在压电材料切片（压电元件）上施加交变电压，使它产生电致伸缩振动而产生？

答：超声波                             29、每台超声波流量计至少有几对超声波探头？ 答：一对

30、超声波流量计的组成？

答：表体（包括上下游直管段）、探头、信号处理单元、流量计算机、压力变送器、温度变送器、色谱分析仪或密度计。

31、超声波流量计的温度测量仪表一般安装位置？ 答：安装在上游直管段上                   32、超声波流量计表体包括哪些？

答：有取压口、上面安装有探头、上面安装有信号处理单元

33、使用超声波流量计时，探头需要一个最低的什么参数来保证声脉冲的声波耦合，所以要按照铭牌上的最小和最大操作压力进行操作。

答：气体密度

34、超声波流量计铭牌上规定有气体和环境的温度范围， 以保证什么及所有零部件在保证性能的情况下正常工作？

答：流量计本体                           35、哪些不是超声波流量计信号处理单元的作用？ 答：显示工况流量                         36、超声波流量计的流量计算机不能？

答：对流量计进行自诊断

37、超声波流量计的流量计算机不能与什么进行通讯？

答：压力变送器

38、超声波流量计的优点是？

答：大流量，量程比宽、可达 30:1 以上甚至更大

39、超声波流量计有无可动部件？

答：无可动部件

40、超声波流量计对气质要求高，当天然气中含有什么时，会附着在探头表面，影响声波的发射和接收？

答：三甘醇

41、超声波流量计在线实流标定，会不会影响现场的计量？

答：不会                                 42、超声波流量计在应用中应注意保持超声探头？ 答：清洁

43、清洗超声波流量计探头时，不能用什么清洗探头端面和侧面？

答：钢丝球

44、超声波流量计表体及上下游直管段清洗拆卸时， 注意表体和上、下游直管段不能猛烈撞击，以免对超声波流量计哪个部件产生影响。

答：计量

45、紧邻超声波流量计的上游直管段为多少 D，下游直管段为 5D ？

答：10

46、双向流动时超声波流量计上、下游直管段长度应至少为多少倍管道公称直径。

答：10

47、调节阀即使安装在超声流量计的下游，也可能干扰什么正常工作？

答：超声波流量计

48、超声波流量计接受信号幅度小，仪表不能正常工

作的处理方法是？

答：探头安装位置不准确，准确计算后重新定位。

49、超声波流量计接收信号有间断的故障原因下列说法错误的是？

答：多探头型超声波流量计其中有一组探头已坏。

50、超声波流量计显示的流量变化太大的原因下列说法错误的是？

答：用于给流量计供电的电源电压不稳。

51、超声波流量计不能正常计量的处理方法，下面正确的是？

答：检查换能器（探头）的接线，如是接线不良重新接线。

52、现场超声波流量计与调压阀串联使用时调压阀应安装在什么位置，否则调压阀产生的噪音会使超声波流量计不能正常工作？

答：流量计的下游。

53、噪音会影响超声波流量计的计量准确度，输气站影响流量计的噪音来源说法不正确的是？

答：重力式分离器。

54、气流不流动时，超声波流量计不回零的故障不正确的是？

答：与之相配套的压力变送器存在静压误差。

55、导压管泄漏对流量的影响，说法正确的是？

答：上下游导压管有程度相同的严重泄漏会使计量偏低。

56、天然气流量计算机计量突然增大的原因是？

答：上、下游站正在进行清管作业、与流量计配套的静差压变送器保险管突然被雷击穿、干线出站爆管， 造成用户气量突然增大。

57、流量计流量突然中断的原因是？

答：与流量计配套的调压阀突然关闭。

58、用户流量计计量突然减小的原因是？

答：清管通球时，大量污水污物进入测量管、用户设备故障，减少用气、干线出站管线爆管。

59、超声波气体流量计不经实流校准的标准参比条件下的安装引起的流量测量不确定取值为？

答：0.3%。

60、超声波气体流量计不经实流校准的标准参比条件下的压缩因子引起的流量测量不确定取值为？

答：0.05%。

61、超声波气体流量计不经实流校准的工作条件下的静压测量不确定度为？

答：根据使用的静压测量仪表性能估算。

62、超声报气体流量计不经实流校准的工作条件下的

热力学温度测量不确定度为？

答：根据使用的温度测量仪表性能估算。

63、超声波气体流量计是用什么和数字积分技术制造的？

答：超声传播原理。

64、超声波气体流量计测量的工况流量转换为标准参比条件下的流量，应该根据在线实测的气流静压力和温度， 按什么进行计算？

答：气体状态方程。

65、用传送时间差法测气体流量的超声波流量计，主要利用时间差与流速成什么关系来间接获得流量值？

答：正比。                               66、超声波在气体流动过程中的传播速度关系是？ 答：顺气流加速。

67、GB/T18604——2001 规定， 对于多声道气体超声流量计的分辨率应为多少 m/s ？

答：0.001。

68、GB/T18604——2001 规定， 对于多声道气体超声流量计的采样间隔应为？

答：≤ 1s。

69、GB/T18604——2001 规定， 对于大口径多声道气体超声流量计，当被测流量大于等于分界流量、小于等于最大流量时，其最大误差为？

答：±0.7%。

70、GB/T18604——2001 规定， 对于大口径多声道气体超声流量计，当被测流量大于等于最小流量、小于分界流量时，其最大误差为？

答：±1.4%。               71、涡轮流量计对流体的要求为？ 答：洁净、单相、低粘度。

72、涡轮表的叶轮为哪种叶片，叶轮轴与气流方向成平行？

答：螺旋形 。

73、涡街流量计是把流量信号变成什么以提高精度和量程范围？

答：数值信号。

74、涡轮流量计流量积算仪由温度检测模拟通道、压力检测模拟通道、流量检测数字通道及微处理单元、液晶驱动电路和其它辅助电路组成，并配有外输信号接口，从各种传感器送来的多路信号经转换处理后由什么按照气态方程进行运算，实现就地显示和多种信号远传？

答：微处理器。

75、涡轮流量计的内置电源是一组 3.6V 的锂电池，电池电压在什么范围内流量计均可正常工作？

答：2.0 ～ 3.6V。

76、涡轮流量计的组成包括哪些？

答：智能流量积算仪、信号检测器、温度传感器、压力传感器、壳体、加油泵系统、叶轮、整流器、独立机芯 ( 计量室 )。

77、涡轮流量计的标准状况体积流量的输出信号是？ 答：4     ～     20mA     标准电流信号。78、涡轮流量计的上游必须加装？

答：过滤器。

79、涡轮流量计本身具有性能优良的专用整流器， 因此对直管段要求低，上游直管段为多少，下游直管段

≥ 1D？

答：≥ 2D。

80、涡轮流量计使用的外界环境温度应在多少℃之间？

答：－２５～５５。

81、涡轮流量计的安装要远离振动环境，避免配管振动造成应力挤压哪个部件？

答：传感器。                     82、涡轮流量计一般采取哪种安装方式？ 答：水平。

83、涡轮流量计屏蔽接地，应选择合适的接地点，一般与避雷设备接地线距离不少于多少米？

答：15。

84、涡轮流量计使用中，应结合运行情况对哪个部件进行定期清洗，维护，避免滤网或过滤器堵塞？

答：过滤器。

85、对脉动流，气体涡轮流量计的测量结果通常会如何？

答：高

86、对涡轮流量计哪个部件的维护应严格按照生产厂家规定的润滑油加注周期，数量和品种进行加注？

答：转子

87、新安装或修理后的管路必须进行吹扫，吹扫计量管路时，必须拆下涡轮流量计，应如何处理？

答：用相应短节代替流量计进行吹扫。

88、计量管路上游截断阀宜选择哪种阀门，操作时只许全开全闭？

答：全通径球阀

89、腰轮流量计的两个什么部件兼做储油器，甩油系统可以对主轴轴承和同步齿轮进行清洁和润滑？

答：端盖

90、在线气相色谱仪分析天然气组成包括？

答：氮气、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷 、C6+ 等及相对密度和热值 。

91、在线气相色谱仪的工作原理是：将经过（ ）的天

然气气样自动注入一组色谱柱，气样随载气进入和馏出色谱柱，利用每个组分在色谱柱中分配系数的不同，分离天然气各组分。热导检测器（或其它检测器）检测色谱柱馏出的各组份，得到各组分色谱峰，分析仪内计算机控制仪器并对色谱峰“积分”。样品各组份对应的峰面积换算成相应的摩尔百分数（MOL%）。当样品组份分析结束后，计 算热值、相对密度和压缩系数？

答：样品预处理系统

92、在线气相色谱仪的（ ）在分析仪中用于将混合物中的各组份分离开？

答：色谱柱

93、在线气相色谱仪的检测器用于检测由色谱柱分离后的各种单一组份的浓度，将浓度信号转换成电信号，送往色谱数据处理器进行综合处理。热导检测器是根据不同的气体具有不同的（ ）这一原理设计和制造的？

答：热导率

94、在线气相色谱仪的组成包括（ ）及样品预处理系统、气流控制系统、色谱柱、温度控制系统、气相色谱检测器及电气线路、数据处理及数据通讯？

答：取样探头

95、在线气相色谱仪一般用 (	) 作为载气？

答：氦气

96、在线气相色谱仪一般用氦气作为载气。注意用过后的氦气瓶应（	）？

答：放空

97、流量仪表下游方向的输气管线发生爆破，计算机流量计的差压显示会（	）？

答：突然增大，并上限报警

98、计量系统规定的安全措施主要是为了（ ）和人为的破坏等？

答：防止计量数据丢失

99、各单位的（	）是制定计量安全措施的重要依据？

答：计量管理规定                       100、给出测量误差时，一般取（	）有效数字。答：1至2位                            101、以下那一种说法是不准确的？

答：秤是强检计量器具

102、下面几个测量误差的定义，其中 JJF 1001-2011 的定义是（	）？

答：测得的量值减去参考量值               103、以下哪一种计量单位符号使用不正确（	）？ 答：千克 Kg

104、 若 电 阻 的 参 考 值 是 1000Ω， 测 量 得 值 是

1002Ω，则正确的结论是（	）？

答：测量误差是 2Ω

105、计量检定是查明和确认测量仪器是否符合（	） 要求的活动，它包括检查、加标记和或出具检定证书？

答：法定

106、测量仪器的稳定性是测量仪器保持其（	）随时间恒定的能力？

答：计量特性

107、国际单位制中，下列计量单位名称属于具有专门名称的导出单位是（	）？

答：焦（耳）

108、在规定条件下，由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值。称为 （ ）？

答：测量区间

109、随机测量误差是（	）？

答：在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量。

110、我国《计量法》规定，处理计量器具准确度所引起的纠纷，以（	）仲裁检定的数据为准。

答：社会公用计量标准或国家基准

111、质量单位“吨”（单位符号是“t”）是（	）？

答：法定计量单位中，国家选定的非国际单位制单位。

112、测量重复性是指在一组重复性测量条件下的测量？

答：精密度

113、开展校准首先是要满足（	）的要求？ 答：顾客                           114、给出校准结果的同时必须给出（	）？ 答：测量不确定度

115、一个企业的 AAA 级测量管理体系满足 GB/T

19022-2003 测量管理体系标准的（	）要求？

答：全部

116、计量职能是指：组织中负责确定并实施测量管理体系的（	）职能？

答：行政和技术

117、在用的测量设备的标识除了测量设备的唯一性标识（设备编号）以外，还必须有（	）标识？

答：状态

118、企业（	）的计量标准器具属于强制检定的计量器具？

答：最高

119、计量检定是查明和确认测量仪器符合（	）要求的活动，它包括检查、加标记和或出具检定证书？

答：法定

120、没有行政主管部门的企业应当向（	）质量技术

监督局申请核发计量检定员证？ 答：注册地的        121、燃气流量计的类型？

答：常用的有：罗茨流量计、涡轮流量计、旋进漩涡流量计、皮膜表、孔板流量计、超声波流量计这六种类型流量计。

122、GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》规定：主要次级用能单位是以（ ）确定的？

答：能源消耗量（或功率）限定值           123、计量管理人员应通过相关部门的培训考核后？ 答：持证上岗

124、测量不确定度是说明测量值（	）的参数？

答：分散性

125、目前超声波气体流量计测量气体流速的方法有哪

些?

答: 传播时间差法、声波束偏转法、多普勒频移法等。

126、计量职能的管理者应确保所有测量都具有？

答：计量职能的管理者应确保所有测量都具有溯源性。127、超声波流量计的流量计算机可以实现哪些功能？ 答：模拟输出、脉冲输出、数字量 / 开关量输出的

功能。

128、超声波流量计安装应注意的事项？

答：超声波流量计的主板、探头、其它零部件有自振频率，安装环境不能激发这些部件的自振频率。

129、哪种超声波流量计对气流流态要求较低，可测量脉动流？

答：多声道超声波流量计对气流流态要求较低，可测量脉动流。

130、静压突然增大，差压突然减小的原因？

答：静压突然增大，差压突然减小，其原因是流量计以后的输气管线被堵塞。

131、超声波流量计的流量计算机的功能包括哪些？ 答：计算、显示、组态、报警、输出、通讯等。132、电子噪声对超声波流量计有无影响？

答：有

133、超声波流量计不能正常工作原因之一是什么？

答：超声波流量计不能正常工作原因之一是因为接受信号幅度小。

134、天然气的声速与哪些因素有关？

答：天然气的声速与气体压力、温度、真实相对密度和组分有关。

135、涡轮流量计是否自带整流器？

答：涡轮流量计自带整流器。

136、什么情况下会损坏涡轮流量计的叶轮？

答：试压、吹扫、放空造成超速运转，以及在反向流中运转都会损坏涡轮流量计的叶轮。

137、超声波流量计安装时对前后直管段的要求？

答：为了实现超声波气体流量计双向流量计量，在超声波气体流量计的上下游直管段最好都取 10D。

138、对于非强制检定的计量器具，企业如何确认计量间隔？

答：可以自己制订计量确认间隔

139、测量过程的控制可以发现测量过程中的异常变化？ 答：国家标准、行业标准和企业规章制度       140、对于自控计量系统，必须设置的参数是？

答：报警参数

141、对于燃气计量自控系统，应定期对什么进行校验？

答：电流电压                 142、超声波流量计属于哪种流量计？ 答：速度式

143、计量的定义？

答：是实现单位统一、量值准确可靠的活动。

144、强制检定的定义？

答：由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构对社会公用计量标准，部门和企事业单位使用的最高计量标准，用于贸易结算、安全防护、

医疗卫生、环境监视四个方面列入国家强检目录的工作计量器具实行定点定期的一种检定。

145、校准的定义？

答：在规定的条件下，为确定计量器具示值误差的一组操作。校准不具备法制性，是企业自愿溯源的行为。校准结果通常是发校准证书或校准报告。

146、检定的定义？

答：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序， 它包括检查、加标记和出具检定证书。检定具有法制性， 是属于法制计量管理范围的执法行为。检定结果合格的发检定证书，不合格的发不合格通知单。

147、超声波气体流量计测量准确度的影响因素有哪些？

答：超声波气体流量计测量准确度的影响因素有：

（1）流量计表体几何尺寸和超声换能器位置参数的准确度；

（2）流量计设计中所采用的积分技术；

（3）速度分布剖面性质、气流脉动程度和气体均匀度；

（4）传播时间测量准确度几方面。

148、超声波气体流量计不经实流校准的标准参比条件下的流量测量不确定度主要由哪些因素组成？

答：超声波气体流量计不经实流校准的标准参比条件下的流量测量不确定度主要由工作条件下的流量、静

压测量、热力学温度、工作条件下压缩因子、标准参比条件下压缩因子、安装引起的附加流量不确定度组成。

149、目前超声波气体流量计测量气体流速的方法有哪些？

答：目前超声波气体流量计测量气体流速的方法有传播时间差法、声波束偏转法、多普勒频移法等。

150、对超声波气体流量计上下游直管段有何要求？

答：（1）超声波气体流量计上游直管段至少保证

10D，下游至少保证 5D，为实现双向流量计量，建议上下游都取 10D；

（2）上下游直管段内径与超声波流量计内径之差应小于超声波流量计内径的 1%，绝对值小于 5mm。

151、对超声波气体流量计温度变送器的安装有何要求？

答：（1）超声波气体流量计温度变送器的安装要求是：传感器安装在超声波流量计下游 3 ～ 5D 范围内；

（2）传感器的插入深度应大于 75mm；

（3）测温点在管道中心附近；

（4）一般在管道顶部垂直开孔安装插入测温元件， 以避免温度计外套或温度传感器与超声波流量计的声道在同一平面内。

152、超声波流量计各组成部分的作用？

答：① 表体：包括上下游直管段是最基本的部件，

探头、信号处理单元等部件都安装在上面；

② 探头：安装在表体上，负责发射和接收声波，并输出电压信号；

③ 信号处理单元：接收探头传来的电压信号、测量传播时间、测量气体流速、将信息传输至流量计算机；

④ 压力变送器：测量气体的压力；

⑤ 温度变送器：测量气体的温度；

⑥ 色谱分析仪：测量气体的组份；

⑦ 流量计算机：计算功能、显示功能、组态功能、报警功能、输出功能、通信功能。

153、超声波流量计的流量计算机的作用？

答：① 计算功能：利用气体的压力、温度、组份计算气体的工况密度、标况密度、压缩因子、热值等，计算气体工况流量，并将工况流量转换成标况流量。也可以实现能量计算；

② 显示功能：显示各种检测数据：包括工况 / 标况下的瞬时量 / 累积量，流速、声速、温度、压力等等； 显示组态数据；显示气体超声波流量计的自诊断数据（包括 AGC-level—与流体密度有关、AGC-limit—与控制阀的噪声有关，采样率，接收率等）；显示报警内容；

③ 组态功能：能够根据用户的要求对一些初始条件，

报警限值，功能设置和默认值进行组态；

④ 报警功能：能够根据组态，产生报警指示和输出

( 开关量 )；实现各种责任报警和非责任报警；

⑤ 输出功能：模拟输出；脉冲输出；数字量 / 开关量输出；

⑥ 通信功能：具有多个串行数字通信口（RS232/

RS485），分别可以与气体超声波流量计、笔记本电脑、上位机等进行串行通信。

154、超声波流量计的优点？

答：① 高压力；

② 大流量，量程比宽，可达 30:1 以上；

③ 精度高；

④ 双向流，具有同等精度；

⑤ 抗干扰性强，受流态影响小；

⑥ 无可动部件；

⑦ 无压力损失；

⑧带压更换探头，不停气，同时不影响精度。

155、超声波流量计的缺点？

答：① 对气质要求高，尤其天然气中有杂质尤其是水或三甘醇等液体时，会附着在探头表面，影响声波的发射和接收，严重影响计量；

② 周围环境中不能存在超声波；

③ 周围环境中不能存在电子噪声。

156、气体超声波流量计现场检查内容是什么？

答：为确保气体超声波流量计能正常运行，现场检查主要包括：

① 流量计参数检查；

② 零流量检查；

③ 声速检查；

④ 单个声道检查；

⑤ 流量计内部检查；

⑥ 以及温度，压力联校，天然气组分数据检查和流量计算准确性核查。

157、输气站使用计量器具和辅助设备的要求？

答：输气站应正确操作使用计量器具和辅助设备， 严格按照管理制度设置、录取计量参数，保证计量报表、资料齐全、真实，气量准确可靠。

158、超声波换能器的组成？

答：通常由压电元件、声锲和能产生高频交变电压/ 电流的电源构成。

159、超声波流量计的流量计算机的功能？

答：包括计算、显示、组态、报警、输出、通讯等。

160、超声波流量计的流量计算机的功能？

答：可以实现模拟输出、脉冲输出、数字量 / 开关量输出的功能。

161、超声波流量计的优点？

答：优点是高压力、大流量，量程比宽，超过 30：1、精度高、双向流，具有同等精度、抗干扰性强、受流态影响小、无可动部件、无压力损失、不停气带压更换探头， 同时不影响精度。

162、静压突然增大，差压突然减小的原因？

答：其原因是流量计以后的输气管线被堵塞。

163、超声波气体流量计的声道反射点为何要避开管道底部？

答：可以防止在管道底部可能聚集的自由流动的液体或赃污流所引起的超声信号衰减和潜在的失去测量结果的危险。

164、什么是随机测量误差 ?

答：随机测量误差等于测量误差减去系统测量误差。

165、何为强制检定的计量器具？

答：强制检定的计量标准器具和强制检定的工作计量器具，统称为强制检定的计量器具。

166、燃气流量计的类型？

答：常用的有：罗茨流量计、涡轮流量计、旋进漩

涡流量计、皮膜表、孔板流量计、超声波流量计这六种类型流量计。

167、工况体积流量？

答：在工况条件下，单位时间内流过管道横截面的流体体积量。

168、标准体积流量？

答：单位时间内流过的工况体积量换算到标准状态下 ( 即温度为 293.15K，压力为 101.325kPa) 的体积量。

169、工况体积总量？

答：工况条件下，在某一段时间内流过管道横截面的流体体积总量。

170、流量范围？

答：在正常使用条件下，测量误差不超过允许值的最大至最小流量所确定的流量区间，即 Qmax ～ Qmin。

（二）调压装置知识

171、调压器的工作原理？

答：是将上游的入口压力调整至设定的出口压力， 随着用气量的变化及进口压力的波动，出口压力将自动保持在一定的范围内，调压精度可达 ±5%。

172、设置在地上单独的（悬挂式）调压装置，对居民和商业用户燃气进口压力不应大于？

答：0.4Mpa

173、设置在地上单独的（悬挂式）调压装置，对工业用户（包括锅炉房）燃气进口压力不应大于？

答：0.8Mpa

174、设置在地上单独的（落地式）调压装置，对居民、商业用户和工业用户（包括锅炉房）燃气进口压力不宜大于？

答：1.6Mpa

175、中压调压柜距建筑物外墙面水平净距不小于？距重要公共建筑、一类高层民用建筑不小于？

答 ：4         米          8      米176、中压调压柜距城镇道路水平净距不小于？ 答：1 米

177、体积大于 1.5 立方米的（落地式）调压柜应有爆炸泄压口，且面积不应少于上盖或最大柜壁面积的多少？

答 ：50%                             178、（落地式）调压柜的爆炸泄压口宜设在？ 答：上盖上面

179、当燃气相对密度大于 0.75 时，应在（落地式）调压柜上、下部各设柜底面积多少的自然通风口？

答：1%

180、当燃气相对密度不大于 0.75 时，可仅在调压柜上部设多少柜底面积的自然通风口？

答：4%

181、体积大于多少立方米的（落地式）调压柜应设爆炸泄压装置？

答 ：1.5                          立 方 米182、悬挂式调压箱的箱底距地坪的高度宜为多少米？ 答：1 至 1.2 米

183、如调压器因不能“自锁”而泄露，可安装什么安全设备作补救？

答：泄压阀                               184、在一般燃气调压系统中，切断阀有什么用途？ 答：下游气压过高时自动快速关闭的阀门     185、中压地下调压箱需距离建筑物外墙面多少米？ 答：最少 3 米

186、当安装在用气建筑物外墙上的调压箱，调压器进出口管径不宜大于多少 mm ？

答：50 mm

187、调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于多少米？

答：4 米

188、设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐多少米？

答：1 米

189、调压柜的日常维护与检查？

答：① 经常巡视，对调压阀情况进行观察，注意噪声大小，有无漏气声音，有无燃气味，切断阀门有无关闭等。

② 对进出口压力进行读数记录，更换记录纸，对流量计进行读数以便掌握调压阀运行及负荷情况。

③ 注意过滤器压差值以便及时更换滤芯，勿使滤芯堵塞严重而导致杂物进入调压器或影响调压器进口压力。

④ 经常给过滤器放水 ( 因缩颈形成节流、气量变化等因素产生冷凝水 )。

定期地将各截断阀启闭数次，以便将开始堆积起来的煤气胶刮掉，否则过分堆积会黏住阀门。对单调压通道的调压阀，可将各截断阀缓慢地做近 20°的旋转，这样小角度的旋转不至影响通过阀的流量。对有备用调压通道的调压阀可以分别对主副路的截断阀做90°的启闭。

定期对监控器、切断阀及放散阀的设定值进行检查， 至少六个月进行一次。

190、调压阀的维修任何分类？ 答：分为故障维修和定期维修。191、调压阀的定期维修内容？

答：① 更换调压器、监控器、切断阀及放散阀中的全部非金属件；

② 清洁这些组件的内壁和内部零件；

③ 检测各零件的磨损及变形情况，必要时需要更换；

④ 更换损坏的零件；

⑤ 检测各组件及管道内壁的油漆涂层，如有剥落严重应除锈补漆；

⑥ 各法兰连接一经拆开就应更换其间的垫片。

192、调压器的调试？

答：调试前关闭调压阀（箱）上所有阀门。稍微打开出口阀门，缓启入口阀门向调压阀（箱）供气，打开进气总管上压力表的表前球阀，观察供气情况。

打开调压器出口压力表的表前球阀，注意观察压力示值变化，缓启调压器的入口阀门向调压器供气直至全开。如调压器出口压力示值与要求的压力示值有误差, 请使用扳手对调压器上部的螺纹旋盖进行紧松旋转, 以达到调高调低出口压力的目的。

193、如何设定切断阀的切断压力？

答：关断信号管进气旋塞 , 开启检测口旋塞 , 将传感器气动薄膜腔内原有的气体排空后关闭该旋塞。须认定超压型切断阀, 监控的信号压力应低于切断阀动作压力设定值。

将手柄向开启方向缓慢旋转 20°～ 40° , 以打开内旁通付阀瓣使切断阀上下游压力平衡, 同时观察整个系统是否正常。继续转动手柄使主阀瓣打开并使脱扣机构上

扣 , 以保持其开启状态。开启信号管旋塞 , 切断阀投入运行。打开传感器端部的动作压力设定弹簧护盖, 旋进螺塞, 则动作压力设定值升高 , 反之降低。

194、调压阀的安装场所应符合的标准？

答：① 调压阀分为地上式和地下式；

② 调压阀的位置，与建筑物水平净距、环境温度应符合国家标准《城镇燃气设计规范》——调压与调压装置的有关规定；

③ 调压阀的建筑耐火等级应符合 GB16《建筑设计防火规范》的有关规定；

④ 调压阀所配电气仪表的安装应符合电气防爆标准的有关规定。

195、调压柜（阀）的安装要求？

答：① 调压阀（箱）不得安装在低洼积水处，基础应高出周围地坪 200mm，基础深度应大于管沟深度，地基承载力不小于 10t/m2；

② 调压阀吊装时，应使用吊环平稳起吊，轻吊轻放， 有必要时应设撑杆，以防吊缆压损箱体。调压箱不得倾斜倒置，应水平安装于带有地脚螺栓的钢筋混凝土基础上；

③ 产品校水平后，将地脚螺栓孔用水泥浆灌实；

④ 产品就位后应除去进、出口管上的防尘圈，将进、

出口法兰与燃气管网法兰连接机体应接地（接地电阻应小于 5Ω，接地系统应单独设置），应注意管内气体流动方向必须与调压器、截止阀等指示的方向一致；

⑤ 将放散口接至室外安全处；

⑥ 安装放散管，产品出厂时安全放散阀排气管一般置于箱内，只需将安全放散阀与排气管相连接即可，在调压阀安装结束后，除去放散阀上堵盖装上排气管；

⑦ 调压阀安装完毕后，应对进 / 出口管部分进行气密性试验，以保证安装后的调压阀所有接口的密封性；

⑧ 燃气调压阀安装应远离明火、污物、防止爆晒、烤热和震动。冬季应采取保温及伴热措施。

196、调压柜（阀）安装注意事项？

① 对陈旧或闲置较久的减压阀，在安装前应拆卸清洗，阀口内的灰尘、沙粒杂物也需要用水冲洗干净；

② 应直立安装在水平管道上，阀体与水平管道垂直；

③ 减压阀两侧应安装控制阀门，减压阀后的管径应至少放大一个规格，并安装旁通以备检修；

④ 减压阀的高、低压管道上都应设置压力表，以便于调节，并可在运行中观察阀前和阀后的压力变化；

⑤ 导压管应连接在低压管道上，没有导压管的要设置安全阀，以保证减压阀运行的可靠性和安全性；

⑥ 减压阀仅适用于液化石油气、天然气等清洁的气体管路上，不能作用液体的减压，更不能用于含固体颗粒的液体的减压；

⑦ 在选用时，要注意不得超过减压阀规定的减压范围，以保证在合理的条件下工作；

⑧ 使用中低压减压阀，一般应满足减压阀门进、出压差不大于 1.5K 的要求。

197、调压器的类型？

答：所有的调压器都可以被划分成以下两种类型：

① 直接作用式（也称作自控型）；

② 指挥器控制式。

三、天然气生产运行管理应知应会（193 题）

1、天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约 0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。

2、天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。

3、天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等加臭剂来给天然气添加气味。

4、加臭剂种类有四氢噻吩、三丁基硫醇、乙硫醇，现较常用的为四氢噻吩。

5、加臭剂计量国家标准为不低于 20mg/m3。

6、城镇燃气是从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合城镇燃气设计规范质量要求的燃气。

7、城镇燃气气源种类有天然气、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、压缩天然气（CNG） 、人工煤气。

8、居民生活用气是用于居民家庭炊事及制备热水等的燃气。

9、工商业用气是用于工商业用户（含公共建筑用户） 生产和生活的燃气。

10、调压装置是将较高燃气压力降至所需的较低压力调压单元总称。

11、标准状态是指要在相同的压力和温度条件下计量气体的体积，此相同的压力和温度条件就称为标准状态， 温度 273.15K(0℃ ), 压力 101.325kPa。

12、城镇燃气设施为用于城镇燃气储存、输配和应用的场站、管网、用户设施、监控及数据采集系统。

13、用户设施为用户燃气管道、阀门、计量器具、调压设备等。

14、用气设备为使用燃气作为燃料进行加热、炊事等的设备，如燃气工业炉、燃气锅炉、燃气空调机、民用燃气用具等。

15、运行管理是从事燃气供应的专业人员，按照工艺要求和操作规程对燃气设施进行巡视、操作、记录等常规工作。

16、日常维护为保障燃气设施的正常运行，预防事故发生所进行的检查、维修、保养等工作。

17、应急抢修是燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起停气、中毒、火灾、爆炸等事故时，采取紧急措施的作业。

18、线路降压是燃气设施维护和抢修时，为了操作安全和维持部分供气，将燃气压力调节至低于正常工作压力的作业。

19、停气是在燃气供应系统中，采用关闭阀门等方法切断气源，使燃气流量为零的作业。

20、动火作业是在燃气管道和设备上或其他禁火区内进行焊接、切割等产生明火的作业。

21、作业区为燃气设施在运行、维修或抢修作业时， 为保证操作人员正常作业所确定的区域。

22、警戒区为燃气设施发生事故后，已经或有可能受到影响需进行隔离控制的区域。

23、直接置换是采用燃气置换燃气设施中的空气或采用空气置换燃气设施中的燃气的过程。

24、间接置换是采用惰性气体或水置换燃气设施中的空气后，再用燃气置换燃气设施中的惰性气体或水的过程； 或采用惰性气体或水置换燃气设施中的燃气后，再用空气置换燃气设施中的惰性气体或水的过程。

25、吹扫是燃气设施在投产或维修前清除其内部剩余气体和污垢物的作业。

26、放空是将燃气设施内的空气、燃气或混合气体安全地排放。

27、防护用具是用以隔离燃气和保障作业人员安全的防护用具，一般有工作服、工作鞋、手套、安全帽、耳塞、

防毒面具和供氧面具等。

28、现场监护是在燃气设施运行、维护、抢修作业时， 对作业人员进行的监视、保护；或由于其他工程施工等可能引起危及燃气设施安全而采取的监督、保护。

29、带压开孔是在有压力的管道无燃气外泄的状态下， 用专用机具在管道上加工出孔洞。

30、波纹管调长器由波纹管及结构件组成，用来调节管道和设备纵向位置变化的装置。

31、严禁携带火种、非防爆型无线通信设备进入场站内生产区，未经批准严禁在场站内生产区从事可能产生火花性质的操作。

32、进入燃气调压室、压缩机房、阀门井和检查井前应先检查有无燃气泄漏；在进入地下调压室、阀井、检查井内作业前还应检查有无其他有害气体，确定安全后方可进入。

33、进入燃气阀门井和检查井等应根据需要穿戴防护用具，系好安全带；应设专人监护，作业人员应轮换操作；

34、带气进行维护检修时，应使用防爆工具或采取防爆措施，作业过程中严禁产生火花。

35、在同一管网中输送不同种类、不同压力燃气的相连管段之间应进行有效隔断。

36、运行和维护管理燃气管道，应做好巡查、检查记录， 发现问题应及时上报并采取有效的处理措施。

37、在燃气管道设施的安全保护范围内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾、管道裸露、种植深根植物及搭建筑物等。

38、对有可能影响燃气管线安全运行的施工现场，应加强燃气管线的巡查与现场监护，可设立临时警示标志。

39、新通气的管道应在 24 小时之内检查 1 次，并应在

通气后的第一周进行 1 次复查。

40、架空敷设的燃气管道应有防碰撞保护措施和警示标志；应定期对管道外表面进行防腐蚀情况检查和维护。

41、调压装置的巡检内容包括调压器、过滤器、阀门、安全设施、仪表等设备的运行工况，不得有泄漏等异常情况。

42、新投入使用和保养修理后重新启用的调压器，必须经过调试，达到技术要求后方可投入运行。

43、定期检查过滤器前后压差，及时排污和清洗。

44、对无人值守站，在主控室通过运行参数对系统运行情况进行监视，并定期到现场检查仪器、仪表及设备。

45、压力表在刻度盘上刻有的红线标识为最高工作压力。

46、天然气经调压系统减压后，压力每下降 0.1Mpa， 温度下降约 0.5℃。

47、顺时针调校一般调压器弹簧时调压器值设定出口压力压力设定值增大。

48、因工程施工、设施检修等情况确须降压供气或暂停供气应提前 48 小时公告，对工业用户应提前 3 天。

49、过滤器前后压力损失大于 10kPa 时，应拆下清洗。

50、燃气发生着火爆炸时，不可使用泡沫灭火器。

51、根据生产和工艺的需求，场站内各种管线、管件、阀门、仪表按照一定的方案布置，这种布置方案称工艺流程。

52、天然气质量标准中，各技术参数是：总硫含量： 按类别划分 H2S 含量，≤ 20mg/m3 I 类≤ 6mg/m3 ；CO2 含量 /( 体积 )％≤ 3；水分无游离水。

53、安全阀的开启压力一般为工作压力的 1.01-1.15 倍。

54、根据不同的工作原理，燃气压力表可分为液柱、弹性、电气、活塞式四种类型。

55、天然气门站列为禁火区 ( 抢险、带气作业除外 )。

56、加臭剂储罐上呼吸阀应处于常开状态。

57、天然气的加臭方式可分为直接滴人式和吸收式两种。

58、当调压箱燃气温度低于 0°或露点温度时，应采取防止冰冻和结露的措施。

59、调压站燃气泄漏时应采取关闭进出口阀门停气、自然通风、避免明火。

60、计量结果与被测量值接近的程度叫计量精度。

61、天然气门站一般采用单级过滤器。

62、天然气门站过滤器主要是用来除去天然气中的固态杂质的。

63、压力表要定期检查，不合格、无铅封的压力表严禁使用；要在规定的环境温度和介质温度范围内使用。

64、压力表在安装前应进行检查，在刻度盘上应划出 指示最高工作压力的红线，注明下次检验日期，并加铅封。 65、阀门的作用是控制和调节各种管道及设备内流体

流动的。

66、在天然气门站作业时，不许敲击金属，要使用防爆工具。

67、防爆工具的材质是以铜为机体的多元素有色金属。

68、在城市燃气供应过程中，不允许燃气组份和特性发生明显变化。

69、从气井开采出来的气田气称为纯天然气。

70、在供气地区将燃气分配给居民用户、工业用户和公建用户的管道叫分配管道。

71、新投入使用的压力容器使用满一年后应进行一次全面检验。

72、设备操作人员的三会是：会使用、会维护保养、会排除故障。

73、设备操作人员的四懂是：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途。

74、为保证调压设施的运行安全，必须设置的安全放散管和安全切断阀。

75、调压器的敏感元件是指调压器中的皮膜。

76、孔板流量计的检测件是孔板。

77、罗茨流量计由外壳、转子和记数机构构成。

78、涡轮流量计可测量多种液体或气体的瞬时流量和累积流量。

79、在天然气门站中用于贸易计量仪表宜安装在进站过滤器后面。

80、安全阀的作用是当受压设备超过给定值时，安全阀自动开启，泄压报警。

81、在城镇燃气管道设计压力 ( 表压 ) 分级中，次高压燃气管道 A 级为 0.8MPa<P ≤ 1.6 MPa。

82、流体在流经管道中各种管件和阀门时会产生局部阻力损失。

83、管道发生泄漏，首要任务是关闭阀门，限制事故扩大。

84、腰轮流量计是容积型流量计，腰轮旋转使两个计量室交替进入与排出天然气，由腰轮转数获知天然气流量。

85、门站采用的涡轮流量计是速度型流量计，是天然气流速转换成流量的流量计。

86、低压输配管网主要分布在居民小区。

87、检修调压器时，要关闭所有进出口阀门，确认阀门无泄漏后，方可拆卸。

88、在调压器内部拆卸零部件时，应使用铜制手锤， 防止在敲击时产生火花。

89、在天然气门站中，由操作人员直接观察的仪表称一次仪表。

90、开式安全阀是将超压介质直接排入大气 。

91、用燃气置换空气时，其置换速度应缓慢进行。

92、出口为低压时，调压器出口压力波动范围应不超过 ±15％。

93、高压管阀件接头出现轻微泄漏时，泄漏处的温度会略低于其他部位。

94、进行燃气设施检修时，要确保可燃气体浓度低于爆炸下限 20％ 时才可进行。

95、输气管道起点压力增加、终点压力不变，则气量增大，反之则减小。

96、调压器在燃气输配系统中是用来降压的，出口压力是被调参数。

97、易燃易爆场所不能穿化纤工作服。

98、管道内的流体速度，一般情况下，在管道中心线处流速最大。

99、燃气管道降压作业时可将压力控制在

300Pa ～ 800Pa 范围内。

100、燃气设施在投产或维修前清除其内部剩余气体和污垢物。

101、任何物质发生燃烧都有一个由末燃烧状态转向燃烧状态的过程，燃烧过程的发生和发展必须具备可燃物、氧气、温度必要条件，无论缺少哪一个，燃烧都不能发生。

102、城镇燃气

从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合本规范燃气质量要求的燃气。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。

103、居民生活用气

用于居民家庭炊事及制备热水等的燃气。104、工商业用气

用于工商业用户（含公共建筑用户）生产和生活的燃气。105、加臭剂

一种具有强烈气味的有机化合物或混合物。当以很低的浓度加入燃气中，使燃气有一种特殊的、令人不愉快的警示性臭味，以便泄漏的燃气在达到其爆炸下限 20% 或达到对人体允许的有害浓度时，即被察觉。

106、调压站

将调压装置放置于专用的调压室建筑物或构筑物中， 承担用气压力的调节。包括调压装置及调压室的建筑物或构筑物等。

107、调压装置

将较高燃气压力降至所需的较低压力调压单元总称。包括调压器及其附属设备。

108、调压箱（调压柜）

将调压装置放置于专用箱子中，设于用气建筑物附近， 承担用气压力的调节。悬挂式和地下式箱称为调压箱，落

地式箱称为调压柜。                   109、城镇燃气加臭剂应符合那些要求：

① 和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味；

② 不应对人体、管道或与其接触的材料有害；

③ 燃烧产物不应对人体呼吸有害；

④ 溶解于水的程度不应大于 2.5%；

⑤ 在空气中应能察觉的加臭剂气味。目前常用的加臭剂是四氢噻吩    110、城镇燃气设施

用于城镇燃气储存、输配和应用的场站、管网、用户设施、监控及数据采集系统。

111、用户设施

用户燃气管道、阀门、计量器具、调压设备等。112、用气设备

使用燃气作为燃料进行加热、炊事等的设备，如燃气工业炉、燃气锅炉、燃气空调机、民用燃气用具等。

113、燃气运行

从事燃气供应的专业人员，按照工艺要求和操作规程对燃气设施进行巡视、操作、记录等常规工作。

114、设施维护

为保障燃气设施的正常运行，预防事故发生所进行的检查、维修、保养等工作。

115、燃气抢修

燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起停气、中毒、火灾、爆炸等事故时，采取紧急措施的作业。

116、管网降压

燃气设施维护和抢修时，为了操作安全和维持部分供气，将燃气压力调节至低于正常工作压力的作业。

117、停气

在燃气供应系统中，采用关闭阀门等方法切断气源， 使燃气流量为零的作业。

118、动火

在燃气管道和设备上或其他禁火区内进行焊接、切割等产生明火的作业。

119、施工作业区

燃气设施在运行、维修或抢修作业时，为保证操作人员正常作业所确定的区域。

120、警戒区

燃气设施发生事故后，已经或有可能受到影响需进行隔离控制的区域。

121、吹扫

燃气设施在投产或维修前清除其内部剩余气体和污垢物的作业。

122、放散

答：将燃气设施内的空气、燃气或混合气体安全地排放。

123、防护用具

用以隔离燃气和保障作业人员安全的防护用具，一般有工作服、工作鞋、手套、安全帽、耳塞、防毒面具和供氧面具等。

124、监护

在燃气设施运行、维护、抢修作业时，对作业人员进行的监视、保护；或由于其他工程施工等可能引起危及燃气设施安全而采取的监督、保护。

125、带压开孔

在有压力的管道无燃气外泄的状态下，用专用机具在管道上加工出孔洞。

126、波纹管调长器

由波纹管及结构件组成，用来调节管道和设备纵向位置变化的装置。

127、压力容器上为什么要安装安全阀？

① 压力容器有额定承压能力和允许的最大工作压力；

② 因管线堵塞、操作失误等原因，导致设备压力急剧增大，超过允许压力而发生事故；

③ 当设备压力超过给定值时，安全阀自动开启，泄压报警，从而保证设备和人身安全。

128、天然气门站管道泄漏主要有哪些 ?

① 夹渣、气孔未焊透；

② 裂纹等焊接缺陷引起的泄漏；

③ 腐蚀引起的泄漏；

④ 冲刷引起的泄漏；

⑤ 振动引起的泄漏。

129、阀门的日常维护内容有哪些 ?

① 传动机构的传动部位和轴承、弹子盘、阀杆的清洁润滑；

② 闸板、阀芯、阀座等密封面的清洁除垢；

③ 连接螺丝的紧固；

④ 盘根、密封垫片的调整和更换；

⑤ 动力机构的检查、保养、调校。

130、球阀的操作应注意哪些事项 ?

① 球阀只能全开、全关、不能做节流用；

② 操作前应检查球阀的开关位置，执行机构各部位是否完好灵敏；

③ 开关操作前一定要平衡两端压力和泄去密封圈压力后才能进行，开关后应及时向密封圈充压，严禁阀前后存在压差下强行操作；

④ 当球阀需要紧急关闭时，动作应尽快完成。

131、SCADA 系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。其功能有：

① 对现场运行设备进行监视、控制；

② 采集到的数据通过远传的方式集中到调度中心进行处理；

③ 实现基本的遥信、遥测、遥传、遥控等四遥功能。

132、闸阀的使用注意什么 ?

① 开关时用力要稳定、均匀、不能使用冲击力；

② 开完后，应将手轮反方向回转 1 ～ 2 圈；

③ 开关时，人体不能正对阀杆顶部。

133、截止阀的安装应注意哪些事项 ?

① 手轮和传动机构在搬运、安装中不能做吊点；

② 安装时一定要使阀体方向符合流动方向，即：低进、高出；

③ 用手轮手柄传动者，为顺关逆开；

④ 全开全关，一般不允许节流用。

134、两台加臭泵为一开一备，当前运行出现哪些情况时，应开启备用泵？

① 加臭泵动作时出口压力表显示值小于管道介质压力；

② 加臭泵有漏液现象；

③ 加臭泵有异常响声。

135、调压器失控原因有哪些？

① 指挥器薄膜破裂；

② 阀口关闭不严；

③ 弹簧故障；

④ 阀杆等动作失灵；

⑤ 信号管及控制管堵塞等。

136、仪表导管安装前应进行哪些外观检查 ?

① 外表应无裂纹，伤痕和严重锈蚀等缺陷；

② 检查导管的平整度，不直的导管应调直；

③ 管件应无机械损伤及铸造缺陷。

137、天然气常见的运输方法有哪些？

① 管道运输；

② 压缩天然气船运输和撬车运输；

③ 液化天然气船运输；

④ 汽车运输。

138、超声波流量计由哪几部分组成？

① 超声波换能器；

② 一般换能器；

③ 流量显示和累积系统；

④ 电子线路。

139、燃气场站应急预案的内容应包括？

① 场站预案的组织具体、设施齐备；

② 演练规定明确；

③ 事故处置措施清晰；

④ 抢险人员职责和分工具体；

⑤ 报警报告程序规定明确。

140、在天然气自动加臭装置上可显示什么？

① 天然气流量；

② 臭味剂耗量；

③ 臭剂罐液位；

④ 天然气温度压力等数据。

141、天然气门站测压点的选择要遵循的原则？

① 要选在被测介质直线流动的管段部分；

② 不要选在管路拐弯、分叉、死角或其他易形成漩涡的地方；

③ 测量流动介质的压力时，应使取压点与流动方向垂直；

④ 测量气体压力时，取压点应在管道上方，使导压管内不积液体。

142、输气管线内外表面受到那些腐蚀介质的腐蚀？

① 外表面受到大气、工业废气、工业废液、土壤的腐蚀；

② 内表面受到硫化氢、二氧化碳等酸性气体、水及

某些凝析液的腐蚀。

143、城市天然气输配系统？

城市天然气输配系统是指从接收长输管道供气的门站开始至用户用具止的整个系统。它包括门站、储气装置、调压装置、输配装置、计量装置等部分。

144、交接班的主要内容是什么？

① 上级指令及落实情况；

② 上班输配运行情况及记录；

③ 设备、仪器运行情况及记录；

④ 上班出现的故障、隐患和事故及处理情况；

⑤ 工艺指标调整情况及当时的控制状态；

⑥ 岗位配备的工具、物品及卫生情况；

⑦ 当班报表及数据的记录情况。

145、十字作业法

清洁、润滑、调整、紧固、防腐；

清洁：指设备外观及配电箱（柜）无灰垢； 润滑：指设备各润滑油量满足要求；

紧固：指各连接部位紧固；

调整：指有关间隙、安全装置调整合理；

防腐：指各金属结构件清除掉腐蚀介质的浸蚀及锈迹。146、爆炸极限

可燃气体与空气混合，对于密闭系统，遇明火可发生剧

烈燃烧，即发生爆炸。可燃气体与空气的混合物，在密闭系统中遇到明火发生爆炸时，可燃气体在混合气体中的最低浓度称为爆炸下限，其最高浓度称为爆炸上限，爆炸下限与爆炸上限之间的可燃气体的浓度范围，称为爆炸极限。

147、影响输气管线通过能力的因素？

① 管线内径。管线内径增加一倍，输气量增加 6.3 倍；

② 管线长度。管线长度缩短一半，输气量增加 1.41 倍；

③ 天然气温度和相对密度。温度和相对密度越高， 输气量越少；

④ 起点压力和终点压力。起点压力越高，输气量越大，终点压力越低，输气量越大。

148、输气管线的压降特点？

输气管线中压力变化呈抛物线降落，开始压力缓慢降落，但距离起点越远，压力降低越快。一般在输气管线前 3/4 管段上压力损失一半，另一半消耗在后面 1/4 管段上。

149、站内管线用空气试压时，对试验压力有什么规定？

① 用空气试压时，强度试验压力为工作压力的 1.5 倍，且不得低于 0.2Mpa；

② 严密性试验压力按照工作压力进行，且不得低于0.1Mpa。

150、输配管道按压力分类

一般可分为四类：压力（表压）/MPa 高压燃气管道	2.5 ＜ P ≤ 4.0

次高压燃气管道	0.8 ＜ P ≤ 1.6

中压燃气管道	0.2 ＜ P ≤ 0.4

低压燃气管道＜ 0.01

151、输气行业中采用的现场仪表设备主要包括哪些？ 其作用如何？

① 现场显示仪表：压力表、温度表、差压表等，主要作用是就地显示现场工艺参数值；

② 现场远传仪表：压力变送器、温度变送器、差压变送器、热电阻等；

③ 阀门执行机构：电动阀门执行机构、气动阀门执行机构、气液联动执行机构等。主要作用是实现阀门的现场自动或远程自动控制；

④ 各类开关：压力开关、温度开关、差压开关、液位开关、阀位指示开关等。主要作用是提供远传信号作为控制依据。另外还有组分分析仪、可燃气体探头等。

152、什么是仪表的精度等级？

仪表的精度等级是指该仪表允许的最大绝对误差的绝对值除以仪表的量程，乘以 100%，然后去掉百分号后所得的数值。

即：精度 = | 最大允许绝对误差 | / 量程 *100

153、绝缘法兰有什么作用？对其由哪些性能要求？

作用：是将被保护管道和不应受保护的金属从导电体上分开，以切断管道的电连续性。

性能要求：绝缘法兰组装完毕后，在两侧焊上 1 米左右的短管，进行水压绝缘电阻测试；水压要达到使用标准压力的 1.5 倍，时间 70 分钟，绝缘电阻大于 5м， 方可焊接。

154、爆炸必须具备哪些条件？

产生爆炸必须同时具备以下三个条件：

① 存在可燃气体、液体、易燃液体的蒸汽或薄雾。

② 上述气体按一定的比例与空气或氧气相混合，形成爆炸性气体混合物，同时具有足够的量，其浓度在爆炸极限以内。

③ 存在足够引燃该混合物的引燃能量。

155、可燃气体报警器的作用？

用于检测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量及毒性气体浓度，当环境中可燃气体浓度达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，以提醒及时采取安全措施，并控制驱动排风或其他外设动作， 防止爆炸、火灾及中毒事故的发生，从而保障生命、财产的安全。

156、配气站流程中汇管的作用有哪些？

① 汇管可用做接供气总管，再在汇管上开口接入线路用户，防止某路用气压力降过大时，无法满足其它用气线路的需求。

② 补充气源。缓冲和平衡各方来气压力和流量，待参数稳定后输送下游。

③ 集中计量需要。如果各方气源和前端分向后需集中计量时，需在流量计前加装汇管。

④ 集中调压时，如果各方气源和前端分向后需集中调压时，需在调压器前加装汇管。

⑤ 可缓冲前端来气压力不稳定或调压后压力稳定。

157、如何判断输气管道发生穿孔或爆管？

① 首末站气量相差较大，有可能穿孔 ;

② 输气站压力迅速降低，有可能管线破裂 ;

③ 用仪器检查发现漏气点 ;

④ 实际压降曲线与理论曲线比较，如某段压降大， 而又能排除管线堵塞，则该段管线穿孔。

158、工艺站场内管线阀兰两侧接跨接线的作用是什么？

使管线两端连通 , 消除管线两端的电位差 , 防止导体之间静电电流和杂散电流发生火花放电。

159、燃气有哪些计量方式？中国采用哪种计量方式进行贸易计量？

燃气的计量方式有三种方式：体积计量、质量计量、能量计量：

体积计量是以“立方米”为单位的燃气计量； 质量计量是以 kg 为单位的燃气计量。

能量计量是以“热值”为单位的燃气计量。

中国的管道燃气和 CNG 采取“体积计量”方式；

LNG 采取“质量计量”方式。

160、燃气为什么要加臭？加臭的标准是多少？

天燃气是无色、无味、透明的气体，又是易燃易爆的气体，所以当燃气发生泄漏时不易被人察觉而发生事故。加臭就是为了当燃气发生泄漏时及时被人察觉而避免事故的发生。天然气加臭剂用量标准是 20 mg/m3。

161、调压器及附属设备的运行、维护规定。

① 应巡检各连接点及调压器工作情况；

② 应及时清除各部位油污、锈斑，不得有腐蚀和损伤；

③ 对新投入使用和保养修理后重新启用的调压器，必须经过调试，达到技术要求后方可投入运行；

④ 对停气后重新启用的调压器，应检查进出口压力及有关参数；

⑤ 应定期检查过滤器前后压差，并应及时排污和清洗；

⑥ 应定期对切断阀、水封等安全装置进行可靠性检查。

162、公司计量类型分为三类，即：交接计量、监督计

量和内部计量。

① 交接计量：与上游供气单位与下游终端用户进行贸易结算的计量；

② 监督计量：是对上游计量数据进行监测、比较、分析， 起到监督对方计量数据的作用；

③ 内部计量：公司内部用气计量。163、超声波流量计的工作原理。

在管道的一侧或者两侧嵌置两个能发射和接收声脉冲的探头，互相发射和接收对方的声脉冲。两个探头便构成了声道。其中，沿顺流方向的声道传播的声脉冲的声速因叠加一个气流速度分量而增大，反之则声速减少，这样便形成了顺流方向与逆流方向传播的时间差。

164、高压或次高压设备运行与维护符合的规定？

① 高压或次高压调压装置及有关设备经过 12 个月的运行后，宜进行检修；

② 检修后的系统必须经过不得少于 24h 或不超过 1 个月的正常运行，才可转为备用状态；

③ 应定期对高压或次高压调压装置的调压器、安全阀、快速切断阀及其他辅助设备进行检查，并使其在设定的数值内运行；

④ 应对高压或次高压调压站进出口压力、过滤器压差现场检查，每周不得少于 1 次；

⑤ 高压或次高压设备的电动、气动及其他动力系统宜每半年检查 1 次；

⑥ 对高压或次高压设备进行维护时，必须有人监护。

165、停气与降压作业应符合哪些规定？

① 停气作业时切断气源，并将作业管段或设备内的燃气安全地排放或置换合格；

② 降压作业应有专人监控管道内燃气压力，降压过程中应控制降压速度，严禁管道内产生负压；

③ 降压作业时应根据管内不同燃气种类，可将压力控制在 300—800Pa 范围内；

④ 输送密度比空气大的燃气，其管道停气或降压作业时，应采用防爆风机驱散在工作坑或作业区内聚积的燃气。

166、停气如何通知？

管道燃气经营者因施工、检修等原因需要临时调整供气量或者暂停供气的，应当将作业时间和影响区域提前 48 小时予以公告或者书面通知燃气用户，并按照有关规定及时恢复正常供气；因突发事件影响供气的，应当采取紧急措施并及时通知燃气用户。

167、燃气置换的检验标准？

置换天然气流速应小于 5m/s。

直接置换：连续 3 次测定含氧量，每次时间间隔 5

分钟，含氧量＜ 2.0% 或连续 3 次测定燃气浓度，每次时间间隔 5 分钟，燃气浓度＞ 90%；

间接置换：连续 3 次测定燃气浓度，每次时间间隔

5 分钟，燃气含量＞ 90%。

168、燃气企业应在哪些区域设置安全警示？

燃气企业应对各类危险设施、危险场所设置醒目的安全警示，以警示现场人员提高安全意识，规范安全行为， 设置安全警示的主要区域有：

① 场站入口；

② 场站压力容器、易燃设施；

③ 城区调压站、调压撬和柜；

④ 城区阀井盖；

⑤ 重要干管走向；

⑥ 道路施工场所；

⑦ 抢修现场。

169、燃气输配系统常见的爆炸现象及原因是什么？

① 容器和管线因为受腐蚀作用，壁厚减薄承受压力降低引起爆炸；

② 违反安全操作规程，设备和管线超压运行引起爆炸；

③ 由于燃气泄漏，在室内达到爆炸极限遇明火产生爆炸；

④ 气焊时乙炔回火引起爆炸；

⑤ 置换不合格，管道内含氧量过多，达到爆炸极限， 管道内尖硬杂物撞击钢制管道产生火花，发生爆炸；

⑥ 燃气管道发生泄漏，窜入室内或其他基础设施内， 遇明火发生爆炸。

170、什么叫静电？静电的危险性是什么？

静电：由于摩擦而使物体带电的现象。

产生的静电集聚可产生高达数千伏的电压，可导致危险性放电，可以引起可燃气体着火，引起火灾和爆炸事故的发生。

171、什么是燃气的表压、绝压？

以大气压为基准的流体指示压力 , 可用压力计测得 , 称为表压，压力表上显示值。

以绝对真空为基准的流体指示压力，可用绝压测量装置测得，称为绝压。

绝对压力 = 表压 + 大气压。

172、工艺流程操作规程？

① 工艺流程切换应遵循调度指令，按照操作票编排的程序和操作规程的要求进行操作，并且一人操作一人监护；

② 应在仪表指示准确、安全保护和报警系统良好、

通信线路畅通的情况下，进行流程切换；

③ 切换时应按“先开后关”原则，先导通新流程， 后切断原流程；

④ 操作具有不同压力等级衔接的流程时，应先导通低压，后导通高压；反之，先切断高压，后切断低压。

173、天然气由哪些化学成分组成？

甲烷（CH4）占 80% 以上，其次为乙烷（C2H6）、丙烷（C3H8）、丁烷（C4H10）和戊烷（C5H12），庚烷以上烷烃极少。非烃气体有二氧化碳（CO2）、硫化 氢（H2S）、一氧化碳（CO）、氮气（N2）、氦气（He）、氩气（Ar）等。

174、为什么要选用氮气进行燃气管道置换？

氮气是一种惰性气体，它可以隔绝管道内的空气与燃气的混合，防止发生爆炸、起火。

175、止回阀的工作原理？

止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

176、输气站场的功能是什么？

接收天然气、给管道天然气增压、分输天然气、配气、储气调峰、发送和接收清管器等。

177、甲烷的主要物理性质是什么？

甲烷是天然气最主要的组分，它是无色、无臭、无味、无毒性的气体，比空气轻，微溶于水。甲烷是可燃气体， 具有爆炸性。

178、管束区大量泄漏天然气如何处置？

首先确认漏点，泄漏量，能否控制，应紧急关闭漏点前后阀门 , 同时根据不同情况回报公司领导 , 请求调度中心通知上游降压 , 打开越站旁通阀处理 , 并密切注意出站压力对下游用气是否有影响，同时开启消防系统对泄漏地点喷水稀释天然气浓度防止起火。

179、燃气事故产生的要素是？

物的不安全的状态，包括本质安全、质量、设计、施工制造、使用等；

人的不安全的行为，包括工作者观念、意识、行为能力、安全素质、技能、道德等；管理的原因；环境不良。

180、城镇燃气事故特点：

① 普遍性。城镇燃气管道及设施布置范围广，任何有燃气管道或设施的地方都可能发生事故；

② 突发性。事故发生时毫无察觉；

③ 不可预见性。燃气事故发生的诱因复杂多样，无法

预见和提前作出准备；

④ 严重性。燃气化学特性和物理特性决定了影响范围大、后果严重；

⑤ 既可形成主灾害。也可成为其他灾害的次生灾害。181、中压地下管道灭火方法？

燃气泄漏着火点较小时，可采用低压管熄灭方法处理。但对泄漏量较大无法用低压管灭火方法处理时，应立即关闭着火管段的两边阀门，进行紧急放散，并将管内压力控制在微正压（不低于 300Pa），进行现场监护， 组织抢险维修。

182、如何检查阀门内漏？

当无法通过阀门后端的管线或容器来判断阀门是否内漏时，通过排污检查阀门内漏，缓慢打开阀门排污阀将阀腔内气体放空，如 ( 阀腔气体无法排空 )，即认为该阀门内漏。

183、配气场站燃气管线的颜色代表什么？

（红色）代表放空管线；

（黄色）代表天然气管线；

（黑色）代表排污管线 。

184、旋风分离器的总体结构主要由（进料布气室）、旋风分离组件、（排气室）、（集污室）和进出口接管及人孔组成。

185、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2006 规定，停气与降压作业应符合哪些规定？

① 停气作业时应切断气源，并将作业管段或设备内的燃气安全地排放或置换合格；

② 降压作业应有专人监控管道内燃气压力，降压过程中应控制降压速度，严禁管道内产生负压；

③ 降压作业时可将压力控制在 300—800Pa 范围内；

④ 管道停气或降压作业时，应采用防爆风机驱散在工作坑或作业区内聚积的燃气。

186、燃气管道的水力计算作用？

① 根据计算流量和允许压力损失来计算管径，决定管网投资与金属消耗量等；

② 对已有管道进行流量和压力损失的验算，决定是否需要对原有管道进行改造。

187、差压流量计的组成有哪些？

① 节流装置；

② 测量管；

③ 差压讯号管路；

④ 差压显示仪表。

188、涡轮表组成、工作原理

涡轮表主要由涡轮、导流器、磁电感应转换器、前置

放大器等部件构成；

当流体流过时，推动涡轮旋转，高导磁性的涡轮叶片周期性地扫过磁钢，使磁路的磁阻发生周期性的变化，线圈中磁通量也随之发生周期性的变化，线圈中使感应出交变电信号，其频率与涡轮的转速成正比，也即与流量成正比， 这个电信号经过前置放大器放大后送人电子计数器或电子频率计，以累积或指示流量。

189、天然气门站工艺设计内容包括？

① 气质检测；

② 调压计量；

③ 加臭设备；

④ 清管球发射装置。

190、管网巡护时，哪些情况应加强巡查？

① 人口密集区的燃气管道和设备；

② 穿越铁路、河流、涵洞等地区的燃气管道和设备；

③ 建筑物施工频繁地区；

④ 新投入运行的燃气管道和设备；

⑤ 重要的燃气管道和设备。

191、带气作业应注意安全事项？

① 原则上夜间不适宜进行；

② 设置警戒禁区，有风力吹向下风侧应视情况延长

禁区范围；

③ 提前协调降低燃气供气压力；

④ 室内带气作业时应加强对明火火源、电火花等危险源进行防范措施；

⑤ 作业人员不准穿钉子鞋、打火机等引火装置；

⑥ 户外管线作业时抢修工作人员应 20 分钟替换一次或更短，配带足够数量的防毒面具。

192、设施管线震动的产生原因 ?

① 管线内压力脉动引起管道的振动；

② 动设备的振动引起管线的振动；

③ 风力引起的振动；

④ 共振引起管道剧烈振动。

193、设施管线发生腐蚀有哪些类型？

① 周围介质引起的均匀腐蚀；

② 应力引起的腐蚀；

③ 氧和水引起的腐蚀；

④ 硫和细菌引起的腐蚀；

⑤ 氢引起的腐蚀。

四、天然气管网巡护应知应会（186 题）

1、进入密闭空间作业的原则是什么？

答：先通风、再检测、后作业

2、进入密闭空间作业前，应对那些成分进行检测？

答：氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘） 浓度、有毒有害气体浓度

3、城镇燃气管道根据压力等级划分为几级？

答：七级               4、天然气与空气哪个较重？ 答：天然气              5、什么是燃气的爆炸极限？

答：可燃气体与空气混合后遇明火能发生爆炸的浓度范围 , 称为燃气的爆炸极限。

6、二氧化碳灭火器可否用于扑灭易燃金属火灾？

答：不可以

7、PE 管可否用于架空敷设？

答：不可以

8、氧气是否属于助燃物？ 答：是                9、可以螺纹连接的是？ 答：镀锌钢管

10、燃气管道按照敷设方式分，可分为哪两种？

答：地下燃气管道、架空燃气管道           11、天然气中，加臭剂四氢噻吩的最小用量是多少？ 答：20mg/m3

12、管道燃气经营者因施工、检修等原因需要临时调整供气量或者暂停供气的，应当将作业时间和影响区域提前多长时间予以公告或者书面通知燃气用户？

答：提前 48 小时予以公告或者书面通知燃气用户

13、天然气发生完全燃烧时生成的产物是什么？ 答：二氧化碳和水                       14、可以用于扑救电气火灾的灭火器是？

答：二氧化碳灭火器               15、使用灭火器灭火时应站在什么位置？ 答：上风口，由远及近

16、在燃气设施保护范围内，可否建设地下污水管道？

答：根据《城镇燃气管理条例》，燃气设施保护范围内不得建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施。

17、公司管线最常见阀门有哪些？

答：球阀、闸阀

18、《石油天然气管道保护法》中规定，在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止哪些危害管道安全的行为？

答：① 取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工。

② 种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。

③ 挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。

19、燃气用户及相关单位和个人能否操作多仪表表箱总阀门？

答：《城镇燃气管理条例》中规定，燃气用户及相关单位和个人不得擅自操作公用燃气阀门。

20、在巡线中，发现燃气管线破损、断裂 , 管线泄漏到地下空间或建构筑物内可能引起燃烧、爆炸应首先采取何种措施？

答：疏散周围群众并熄灭火源    21、中压 A 的正确压力范围是多少？ 答：压力为  0.2<P  ≤  0.4MPa 22、低压燃气管道的压力范围是多少？

答：压力为 P<0.01MPa

23、在巡查过程中发现管线安全保护距离内有施工和有灌木生长在管线上方，应当如何上报？

答：上报管线安全保护距离内有施工

24、巡查过程中发现地面标志桩下方管线已报废，应当？ 答：回收标志桩。                            25、工作原始记录应在当日工作完成后及时填写，确

认无误后应签字，有谁负责审核？

答：本班班长

26、施工过程划伤 PE 管，划伤达到什么程度应重新更换新管？

答 ： 壁 厚 的     10% 27、镀锌管常用于哪些场合？ 答：居民户内和商业户内

28、施工时，管线中心 2 米内必须采用何种开挖方式？

答：人工开挖

29、地下燃气管线上方是否可以修建建筑物、构筑物或者其他设施？

答：禁止建设占压

30、在燃气设施保护范围内，可否从事危及燃气设施安全的施工？

答：在燃气设施保护范围内，禁止从事危及燃气设

施安全的活动。

31、管线附近作业时，不但要采用人工开挖探坑，还应当？

答：保护管道外壁防腐层       32、进入工地应穿戴哪些劳保用品？ 答：安全帽、工服、防穿刺鞋   33、常见管线破坏因素有哪些？

答：人为破坏、管道材料不合格、管道接口腐蚀、管道防腐层破损、管道受力不均导致下沉破裂、管道安装不规范。

34、若初步判断施工区域内有燃气管线或附属设施， 应当在何处张贴保护宣传海报？

答：施工围板内外较明显位置、有开挖位置

35、在施工现场，应向哪些人员告知管线位置走向及具体保护要求？

答：管理人员、开挖操作人员、钻探操作人员

36、裸露管线保护方法有哪些？ 答：避光、两侧进行标识、隔热37、悬空管线保护方法有哪些？ 答：避光隔热、上吊下撑

38、超高灵敏度燃气检测仪检测范围是多大？

答： 0=1000PPM,0-100%lel

39、高浓度可燃气体检测仪的检测范围是多大？

答： 0-100%VOL

40、商业户安全检查应携带的资料有哪些？

答：燃气安全须知、指挥能源管理平台、可燃气体检测仪、安全隐患整改通知书

41、泄漏检查应配备的仪器有哪些？

答：可燃气体检测仪、乙烷分析仪、可燃气体激光检测仪

42、立管常见泄漏位置主要位于哪里？

答：管道与管件连接处、管道与地面连接处

43、发生燃气管线破损、断裂 , 管线泄漏到地下空间或建构筑物内可能引起燃烧、爆炸，只须上报生产调度，现场配合抢险。

答：错误

44、工作原始记录应在何时填写？

答：工作原始记录应在当日工作完成后及时填写

45、城镇燃气输配系统主要组成有哪些？

答：从高压长输管道经过城市门站计量、加臭、高中压调压、中低压调压等各级管道最终输送

46、抢修中，对管道两侧及管顶以上 0.5m 内的回填土有何要求？

答：不得含有碎石、砖块等杂物，且不得用灰土回填。

47、钢管连接的常见方式有哪两种？

答：焊接、法兰连接                 48、室内燃气管道布置的基本要求是什么？ 答：良好的通风条件、和排风能力     49、爆炸与燃烧的主要区别是什么？

答：破坏力不同                 50、燃气的管道的警示色为什么颜色？ 答：黄色

51、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程(CJJ51-2006)》规定，城镇燃气供应企业对应急预案进行演练，其频次为？

答：每年不少于一次             52、球阀不能用作节流，使用时应当？ 答：全开或全关                 53、压力表测量的压力是？

答：相对压力

54、在所有用气场合，如果发生火灾时首先要干什么？ 答：关闭气源及有影响的电源                  55、燃气立管可否敷设在卧室或卫生间内？

答：不可以

56、在软管的上游与硬管的连接处应设什么？

答：阀门                               57、燃气浓度检测报警器的报警浓度值是多少？ 答：可燃气体爆炸下限的 20%

58、低压管道进行严密性试验时，所用 U 形管标准为？ 答：可采用最小刻度为 1 毫米的 U 形管压力计59、燃具正常燃烧时，其火焰为？

答：蓝色

60、《城镇燃气设计规范》中规定设有液化天然气工艺设备的建、构筑物应有良好的通风措施。通风量按房屋全部容积每小时换气次数不应小于多少次？

答：6 次

61、家用燃气计量表的安装标准为？

答：燃气计量表安装后应横平竖直，不得倾斜；燃气计量表的安装应使用专用的表连接件； 安装在橱柜内的燃气计量表应满足抄表. 检修及更换的要求，并应具有自然通风的功能。

62、应当实行何种值班制度，以便发现燃气设施事故或接到燃气设施事故的报告时，应当立即组织抢修、抢险？

答 ： 每 日            24        小 时63、进入第三方施工现场，是否需要安全帽？ 答：进入第三方施工现场，必须佩带安全帽。64、正确佩戴安全帽有两个要点是什么？

答：一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙， 二是必须系紧下鄂带。

65、管径小于或等于 DN50 的室内燃气管道一般采用的管道、管件是？

答：镀锌钢管

66、管径小于或等于 DN50 的室内燃气镀锌管道连接方式宜使用哪种连接方式？

答：螺纹连接                             67、法兰连接时，何时需要安装法兰静电跨接线？ 答：四栓法兰

68、商业及工业用燃气计量表与大锅灶等灶具的灶边水平净距为 0.6 米，是否合格？

答：不合格，与大锅灶等灶具的灶边水平净距不应小于 0.5 米。

69、小型饭店，厨房面积为 12 平方米，是否可以使用家用燃气报警器？

答：不可以，经营用户必须安装工商业燃气报警器。

70、在安检中，对商户张贴燃气安全须知后，应当补充什么？

答：安检员本人工作电话，及时与商户做后续沟通。

71、对燃气管道应在其正上方设置路面标志，直线管段路面标志的设置间隔不宜大于多少米？

答 ：200                  米72、密闭场地内常见的有毒气体有？ 答：一氧化碳、硫化氢

73、密闭空间内的安全氧气浓度是多少？

答：19-23%

74、造成密闭空间危险的主要原因是什么 ?

答：空气缺乏流通性

75、中压地下调压箱需距离建筑物外墙面最少距离为？

答：3 米

76、当安装在用气建筑物外墙上的调压箱，调压器进出口管径不宜大于多少？

答：50mm

77、地下燃气管道与直埋电缆的垂直净距不应小于多少米？当电缆在导管内，最小垂直间距为多少？

答：地下燃气管道与直埋电缆的垂直净距不应小于

0.5 米。当电缆在导管内，最小垂直间距为 0.15 米。

78、地下燃气管道于铁路轨底的垂直净距最少为多少？

答：1.2 米

79、敷设在地下中压燃气管道时，管道应与其他污水、雨水排水管保持最小水平净距是多少？

答：1.2 米

80、敷设地下中、低压燃气管道时，管道应与直埋电

力电缆、直埋通信电缆保持最小水平净距是多少？

答：0.5 米

81、敷设地下中、低压燃气管道时，管道应与在导管内的通信电缆、电力电缆保持最小水平净距为？

答 ：1                                   米82、商业户何种情况下必须使用工商业燃气报警器？ 答：使用燃气经营类商户及厨房超过 8 平方米的商

户必须安装工商业燃气报警器。

83、工商业燃气报警器探头检测半径是多少？ 答 ：7.5                          米84、工商业燃气报警器切断浓度为多少？

答 ： 爆 炸 极 限 的                   20% 85、家用报警器和工商业报警器的主要区别是什么？ 答：① 家用报警器无防爆设计；

② 家用报警器适用面积小于工报；

③ 工报可连接更多设备，家报只能连接电磁阀；

④ 家报只有报警功能，工报功能更多。

86、DN15 燃气管线管卡安装间距一般是多少？

答：2.5 米

87、DN20 燃气管线管卡安装间距一般是多少？

答：3 米

88、DN25 燃气管线管卡安装间距一般是多少？

答：3.5 米

89、燃气管线是否可以经过卧室、卫生间、客厅等非用气场所？

答：不可以

90、商业户安检周期是多久一次？

答：根据东营市燃气安全管理办法第十九条之规定， 应当每季度对非居民用气场所进行全面安全检查，当前我公司要求为一个月一次非居民安全检查。

91、工商业燃气报警器校验周期是多久？ 答 ：1                        年92、停气时应当提前多长时间通知用户？ 答 ：48                    小 时93、停气作业时间应当避开什么时间？ 答：用气高峰和恶劣天气

94、严禁在室内排放燃气，必要时应当怎么做？

答：安装放散管将燃气引至室外排放     95、施工后试压作业建议采用什么气体试验？ 答：惰性气体或空气

96、危险场所作业时，应当设置什么设施保障安全？

答：安全警告标示

97、新通气的管道初次检查时间是什么时候？ 答 ：24                  小 时 之 内98、漏气现场作业的标准是什么？

答：燃气浓度降低至爆炸下限的 20% 以下

99、商业用户常见仪表运行中不需要加注润滑油的是什么仪表？

答：模式表                   100、压力上升时对计量有什么影响？ 答：误差变大                 101、当前仪表使用周期一般为多久？ 答 ：6                    年102、天然气的主要成分是什么？

答：甲烷，另外含有 9%-10% 的乙烷

103、天然气水合物的生成条件是什么？

答：高压、低温、天然气内含充分饱和的水或游离状态的水

104、预防天然气水合物生成的主要方法有哪些？ 答：除去天然气中的水、降压、升温、加抑制剂105、用户发现天然气泄漏时，应当如何处理？

答：迅速关闭气源总阀、打开门窗通风、严禁开关任何电器和使用宅内电话、熄灭一切火种、户外拨打天然气紧急抢修热线 8793117 或安检人员电话。

106、解决球阀内漏的办法有哪些？

答：定期的检查球阀与阀门、清洗管道、正确操作及定期维护

107、排除火险隐患要坚持" 三定", 请问" 三定" 是什么？ 答：定人、定时间、定整改措施               108、干粉灭火器的工作原理是什么？

答：窒息法                 109、计量设备的校验周期是多久？ 答 ：1-2                年110、气体的相对密度是什么？

答：标准状态下，其密度和干空气密度的比值

111、绝对压力是什么？

答：介质( 液体、气体或蒸汽 ) 所处空间的所有压力。

112、在阀门注脂维护中，密封脂的注入压力和管道压力关系？

答：要保持密封脂的注入压力要大于管道介质的压力，密封脂才能注入到阀座四周。

113、阀门密封脂的作用是什么？

答：延长阀门寿命、方便阀门操作、降低摩擦和磨损。

114、管线发生局部堵塞时，若不及时排除，压力会如何变化？

答：堵塞部位后方压力降低

115、阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标，流量系数值越大说明什么？

答：流量系数值越大说明气体通过阀门时的压力损失越小。

116、在有河流冲刷造成水土流失危及管道的地方应如何保护管线？

答：应当修建护坡保护管线。

117、球阀组成有哪些？

答：阀体、密封接头、球体、执行机构。

118、测试桩电缆安装有什么要求？

答：测试桩外壳与内部电缆应当绝缘。

119、《中华人民共和国石油天然气保护法》实施时间？ 答 ：2010     年     10     月     1    日120、应急演练的基本任务是什么？

答：检验、评价和保持应急能力。

121、按照天然气中烃类组分含量的多少，天然气可分为哪两类？

答：干气和湿气。                         122、按照天然气中含硫量的差别，天然气可分为？ 答：洁气和酸性天然气。                   123、常见灭火器有哪些？

答：常见灭火器主要有泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器。

124、在输气管道维修时， 对动火管段要如何处理？

答：必须截断上下游气流，放空管内余气，用氮气或用蒸汽吹扫。

125、当压力表与温度表安装在同一管段上时，其安装顺序是什么？

答：压力表应安装在温度表上游。

126、天然气相对湿度是什么？

答：天然气相对湿度是 1 立方米，天然气中水蒸气

含量在同压力和温度下的 1 立方米天然气中最大，水蒸气含量之比则为天然气相对湿度。

127、线路管理的“四清”要求是什么？

答：①线路走向清楚；

②管线埋深清楚；

③管线规格清楚；

④管线周围地形地貌清楚。       128、任何作业的最后一步都要做什么？ 答：收拾工具、清理现场         129、法兰阀门安装时的注意事项？

答：要注意对称、均匀地钮紧螺栓。阀门法兰与管

道法兰必须平行，间隙合理，以免阀门产生过大应力， 对于脆性材料和强度不高的阀门，尤其要注意。

130、从过滤机理来看，过滤过程可分哪两类？

答：过滤过程可分为表面过滤和深层过滤两种。131、根据天然气的输送方式不同，可分为哪两种？ 答：管道输送和非管道输送两种。           132、现场阀门的维护应当如何进行？

答：现场阀门的维护以清洗、活动为主，注脂密封为辅。

133、管线的试压分为哪两个阶段？

答：强度试压和严密性试压两个阶段。 134、不点火放空时对周围环境要求是什么？ 答：200 米范围内不得有行人和明火。

135、雷雨季节，管线维护人员巡线检查时注意事项是什么？

答：应远离发生雷电的地区，避免雷击伤人。

136、三层 PE 防腐涂层包括什么？

答：熔结环氧粉末底层，胶黏剂中间层，聚乙烯外层。

137、安全阀安装标准是什么？

答：安全阀必须是垂直安装，发现倾斜时，应予校正。

138、什么叫闪点？

答：在规定的条件下，材料或制品加热到释放出气体瞬间着火并出现火焰的最低温度。

139、天然气长输管道的特点是什么？

答：管径大、管线长、工作压力高、连续运行、输气量大。

140、调压器的基本构成有哪些？

答：有敏感元件，给定压力部件，可调节流阀。

141、常用的阀门执行机构有哪些？

答：机械驱动，电动驱动，气动驱动，液压驱动， 气液联动。

142、设备地脚螺栓拧紧后，螺栓应露出螺母 (2--4) 个螺距。

143、涡轮流量计的上游必须加装什么设备？

答：过滤器。

144、双金属温度计是什么？

答：采用膨胀系数不同的两种金属片，叠焊在一起而成的螺旋形感温元件。

145、智能流量计采用 LCD 显示的是什么？ 答：清晰直观，读数方便。        146、气体过滤器的作用是什么？

答：除去天然气中细微的粉尘类固体杂质。

147、四氢噻吩是什么样的物质？

答：无色透明且具有恶臭气味的油状液体。

148、做到安全使用天然气必须要求用户做到？

答：为了生命安全，应严格遵守三先三后九不准的操作规程。

149、天然气水合物的生成条件是什么？

答：天然气中充分饱和水或有游离态的水存在，在高压、低温条件下生成水。

150、预防天然气水合物生成的主要方法是什么？

答：除去天然气中的水成分、降压、升温、加抑制剂。

151、当获知输气管线爆裂时，应立即做什么？ 答：切断上下游阀门                   152、燃气起火一般用什么灭火器？

答：干粉灭火器

153、用灭火器灭火时 , 灭火器的喷射口应该对准火焰的什么位置？

答：在上风处对准火焰的根部

154、火灾等级标准划分有哪些？

答：一般火灾、特大火灾、重大火灾155、球阀的主要结构特点是什么？ 答：流体阻力小、启闭迅速      156、阀门维护的内容主要包括什么？

答：密封性能的检查、机械性能的检查、外观检查： 检查阀体外观、清洗和注脂

157、阀门密封性能检查包括什么？ 答：内漏、外漏               158、阀门的机械性能检查包括什么？

答：机械性能的检查包括检查阀门启闭是否灵活， 机械传动是否灵活。

159、阀门的外观检查包括什么？

答：检查阀体外观，是否存在缺陷或其它损伤。160、压力容器和安全阀的检测和校验周期是多久？ 答 ：1                                年161、各类阀门在维护中，最常做的工序是什么？ 答：清洁

162、阀门的基本参数包括哪些？

答：公称通径、公称压力、压力—温度等级、阀门适用介质。

163、安装螺母，如数量多时，应按什么顺序？ 答：按对角安装并逐步拧紧。           164、超声流量计是属于什么流量计？

答：速度式流量计

165、造成埋地管道事故的因素主要有那四类？

答：设计、操作、第三方破坏和腐蚀四大类。

166、对阀门进行润滑的目的是什么？

答：延长阀门寿命、方便阀门操作、降低摩擦和磨损。

167、管道干线保护的原则是什么？

答：保护绝缘和阴极保护并重

168、什么是输气过程中重要的控制参数？

答：温度、压力、流量是输气过程中重要的控制参数 , 是监视和调节生产的依据, 也是企业生产经营中经济核算的主要数据。

169、我国天然气的气质标准规定Ⅱ类气体中硫化氢的含量是多少？

答：20mg/m3

170、阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标，其系数和压力的关系是什么？

答：流量系数值越大说明流体通过阀门时的压力损失越小。

171、在有深埋或者回填土不够可能造成管道暴露的地方如何保护管道？

答：修建管堤保护

172、球阀体内圆柱形孔的孔径与管线关系是什么？

答：球阀体内圆柱形孔的孔径应等于与之向连接的管线的内径。

173、装设接地线必须做到什么？

答：先接接地端，后接导体端。

174、球阀出现内漏时应当如何处理？

答：加注清洗液清洗、加注密封脂、更换密封件， 最后更换球阀。

175、输气管线一般采用什么管线？

答：螺旋焊缝钢管。直缝钢管、无缝钢管、聚乙烯(PE) 燃气管。

176、过滤 - 分离器的通体又称主体，主要由哪两部分组成？

答：过滤段与分离段。

177、阀门注射新鲜的润滑脂或密封脂时，其注射压力上限是多少？

答：不能超过 6000psi 的注射压力。178、超声波流量计的特点是什么？ 答：精度高、大口径、量程比大。

179、燃气安全检查，首先应当检查什么？

答：必须首先检查仪表状况，并顺表后管线进行检查。

180、户内燃气管线支架间隔距离是多少？

答：DN15 管线支架间距为 2.5 米，管线每粗一号， 间距增加半米。

181、LEL% 与 ppm 之间如何换算？

答：天然气检测中，LEL 与 ppm 换算为 1 比 500

182、日常常用浓度检测设备有哪些？

答：GT44、GPD3000

183、加臭剂是否具备腐蚀性？

答：加臭剂不应对人体、管道或与其接触材料有害。

184、加臭剂燃烧后是否有毒有害？

答：加臭剂燃烧产物不应对人体呼吸有害，并不应腐蚀或伤害与此燃烧产物经常接触的材料。

185、防雷防静电设计要求？

答：进出建筑物的燃气管道的进出口处，室外得屋面管、立管、放散管、引入管、和燃气设备等处均应有防雷、防静电接地的设施。

186、燃气房间设置防爆通风装置的要求？

答：燃气调压间等有爆炸危险的房间，应有每小时不少于 3 次的换气量。当自然通风不能满足要求时，应

设置机械通风装置，并应设每小时换气不少于 12 次的事故通风装置。通风装置应防爆。

五、标准化施工现场应知应会（195 题）

1、三级安全教育是指：“( 公司级、部门级、班组级 )” 安全教育。

2、安全隐患是指：生产运营中可能导致事故发生的“( 不安全的人的行为 )、( 不安全的设备缺陷 )、( 不安全的环境因素 )。”

3、建设工程项目安全“三同时”是指：安全保障设施和主体工程 ( 同时设计、同时施工、同时验收 ) 投入生产。

4、对重要的燃气设施或重要部位必须设置安全 ( 警示标志 ) 和防护装置。

5、电气设备明装的绝缘电线或电缆平行敷设（25）厘米，交叉敷设（10）厘米。

6、暗装或管内绝缘电线平行敷设（5）厘米，交叉敷设（1）厘米。

7、电压小于 1000V 的裸露管线平行敷设（100）厘米， 交叉敷设（100）厘米。

8、配电盘或配电箱、电表平行敷设（30）厘米，交叉敷设（不允许）。

9、电插座、电源开关平行敷设（15）厘米，交叉敷设（不允许）。

10、明装电线加绝缘套的两端各伸出燃气管道10CM 时， 套管与燃气管道的交叉净距可降至（1）厘米。

11、室内燃气管道与相邻管道平行敷设（保证燃气管道、相邻管道的安装和维修），交叉敷设（2）厘米。

12、室内燃气管道与燃具主立管与燃具水平净距不应小于（30）厘米，灶前管与燃具水平净距不得小于（20）厘米， 当燃气管道在燃具上方时，应位于抽油机上方，且与燃具的垂直净距应大于（100）厘米。

13、室内燃气表与相邻管道、燃气管道最小水平净距（便于安装、检查及维修）。

14、室内燃气表与相邻家用燃气灶具最小水平净距（30） 厘米。

15、室内燃气表与热水器最小水平净距（30）厘米。

16、室内燃气表与电压小于 1000V 的裸露电线最小水平净距（ 100 ）厘米。

17、室内燃气表与配电盘、配电箱或电表最小水平净距（50）厘米。

18、室内燃气表与电源插座、电源开关最小水平净距

（20）厘米。

19、室外埋地聚乙烯（PE）管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越，不得在堆积（易燃、易爆）材料下面穿越，

不得与非燃气管道或（电缆）同沟敷设。            20、室外埋地聚乙烯（PE）管道的地基宜为无尖硬土

石的原土层，当原土层有尖硬土石时，应铺垫（细沙或细土）。

21、聚乙烯（PE）管敷设时，应随管走向埋设（警示带）， 颜色应为（黄色）。

22、聚乙烯（PE）管敷设时，应随管走向埋设警示带， 警示带应敷设在管顶上方（300-500MM）处，但不得敷设于路基或路面里。

23、相邻两道焊缝的距离不得小于（1.5）管道公称直径， 且不得小于（150）厘米。

24、管道对接焊缝距离弯管起点不得小于（100） MM，且不得小于（管子外径）。

25、聚乙烯（PE）管道和钢管连接时采用钢塑转换接头， 钢塑转换接头与钢管焊接时应采取（降温措施），防止 PE 管端受热破坏。

26、室内燃气表管线均应使用镀锌钢管，螺纹连接管沿建筑物外墙的楼栋入户管距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门 \ 窗洞口的净距不应小于（0.3M），室内燃气管道与装饰墙净距应不小于（30MM）。

27、遇到（五级）以上风力时，应停止焊接、切割吊篮等室外施工作业。

28、动土作业，深度大于（2）米时应设置应急逃生通道。

29、施工前及施工过程中应严格按有关（用火、消防）

等规范执行相关的安全措施，确保安全生产，安全施工。

30、施工人员进入现场必须佩戴（安全帽）系好（帽带）。

31、凡是在坠落高度（2）米以上，无法采取可靠防护措施高处作业人员必须正确佩戴（安全带）。

32、在基础施工前及开挖槽、坑、沟土方前，建设单位必须以书面形式向施工企业提供详细的与施工现场相关的地下管线资料，施工企业采取措施保护（地下各类管线）。

33、雨季施工期间基坑周边必须要有良好的（排水系统） 和（设施）。

34、开挖深度超过（2）米必须在边沿处设立 ( 两道防护栏杆 )，用（密目网）封闭。

35、槽、坑、沟边 1 米内不准( 堆土 )、（堆料）、（停放机具）。

36、大模板施工中的（操作平台）（上下滑梯）（防护栏杆）（支撑）等作业系统必须齐全有效。

37、模板拆除应按照区域逐块进行，并设警戒区，严禁操作人员进入（作业区）。

38、脚手架搭建必须使用外径（48）毫米，壁厚 (3) 毫米， 无（严重腐蚀）（弯曲）（压扁）（裂纹）的钢管。

39、脚手架基础必须平整坚实，有排水措施，架体必须支搭在 5*15*200 的通长板上，内外立杆加绑（扫地杆）。

40、材料存放必须整齐稳固，高度不得超过（1.5）米严禁（靠墙码放）。

41、三级安全教育（厂级）、（车间级）、（班组级）。

42、管道强度试验压力是设计压力的（1.5）倍。

43、乙炔瓶和氧气瓶的间隔距离是（5 米），并远离明火（10 米）以上。

44、对高处作业的职工需（一年）进行一次体检。

45、高处作业人员必须年满（18）周岁。

46、密闭空间内的安全氧气浓度为 (19-23%)。

47、焊工为了不受弧光辐射宜穿（黑）色服装操作。

48、高处作业工具应（放在工具箱内）。

49、维修人员必须经过四级安全培训，（考试合格） 后方可上岗。

50、维修工在作业前，劳保防护用品必须穿戴齐全、规范，严禁（酒后上岗）。

51、使用检修工具（必须符合规定），（性能达到要求），

（且正确使用）。

52、没有安全措施和安全防护设施不得检修，（新工人操作）必须由有经验的师傅监护、指导。

53、（高空作业）必须系好安全带，且安全带完好， 使用规范。

54、抢修传动部件时，禁止用手指触动孔眼，盘动齿轮一定要（向上盘动），以免齿咬伤人。

55、抢修时，各类管线 ( 焊把线、气割线、加油管、电源线等 ) 在放置过程中，应注意避开轨道传动部位。

56、抢修液压系统时，必须先（停泵）、( 断电 )，( 液压管路泄压后 )，方可进行。

57、燃气气区域作业，必须 ( 两人) 以上且携带报警仪， 燃气浓度在条件允许情况下，方可作业。

58、更换氧枪时，必须携带报警仪，确认（进回水阀门处于关闭状态），且与主控工联系好，方可进行。

59、密闭容器检修作业时，必须先打开（人孔）通风， 确认容器内氧气含量在允许范围内，方可进行作业。

60、抢修时，工具、零件等一定要放于可靠位置，以防（掉物伤人）。

61、抢修完毕做到（工完）、（料净）、（场地清）， 安全防护装置恢复正常状态。

62、抢修、点检、维护设备时，禁止在（转动的设备） 上跨越。

63、抢修时，严禁从（高处）向下扔东西。

64、使用（起重机械吊装）时设专人指挥，所有吊具、绳索等必须安全可靠，捆绑牢靠，试吊后方可作业。

65、使用电焊、气割必须遵守电焊、气割的安全操作规程，（高空作业）的同时还需要注意地面易燃易爆物的防护和地面的安全监护。

66、使用电动工具，要有（专业电工）配合，禁止擅自操作，严禁带电移动用电设备。

67、抢修作业时，更换车轮时，其他车轮必须（塞上

斜铁），以防车滑动。

68、当燃气管网泄漏，抢修人员应从（顺风方向）走进泄漏点进行抢修作业。

69、居民户内燃气管道强度实验压力为 (1 公斤 )，气密性试验压力为 (7000 帕 )。

70、开挖管道后回填土应高出地面高度 (0.4 米 )，密实度达到原土的 (90%) 以上。

71、城镇燃气包括 ( 天然气 )、( 液化石油气 ) 和 ( 人工煤气 )。

72、输送的燃气管道应埋设在 ( 土壤冰冻线 ) 以下，并应有不小于 (3 0/00) 的坡度，严禁反坡。

73、灭火的原理是 ( 冷却、窒息、隔离及化学抑制 )。

74、燃气地上管道的检漏方法有 ( 肥皂液法 )、( 嗅觉法) 和 ( 仪器检测法 )。

75、架空燃气管道底至人行道路路面垂直净距不应小 于 (2.2 米 ) 。

76、以空气中体积 % 计算，焦炉煤气爆炸极限大约为(5% ～ 36%)、液化石油气爆炸极限为 (1.7% ～ 9.7%)、天然气爆炸极限为 (5% ～ 15%)。

77、连接燃气用具的胶管应定期更换，严禁使用 ( 过期) 胶管。

78、燃气的特性：( 燃烧性、爆炸性、毒性 )。

79、燃气安全管理的“三防”是：( 防火、防爆、防毒 )。

80、燃气管道地上引入管与建筑物外墙之间净距宜为

（100—120mm）。室内明设燃气管道与墙面的净距，当管径小于 DN25 时，不宜小于（30mm）。

81、钢管支承最大间距：管道公称直径为 DN15 最大间距为（2.5m）; 管道公称直径为 DN20 最大间距为（3.0m）;管道公称直径为 DN25 最大间距为（3.5m）; 管道公称直径为 DN32 最大间距为（4.0m）; 管道公称直径为（DN40）最大间距为 4.5m; 管道公称直径为（DN50）最大间距为 5.0m。

82、家用燃气计量表高位安装时，表底距地面不宜小于（1.4m）; 低位安装时，表底距地面不宜小于（0.1m）。

83、室内燃气管道强度试验压力应符合下列规定：1) 设计压力小于 10Kpa，试验压力为（0.1Mpa）; 2) 设计压力大于或等于 10Kpa 时，试验压力为设计压力的（1.5）倍，且不小于（0.1Mpa）。

84、低压管道进行严密性试验时，压力测量可采用最小刻度为（1mm）的U 形压力计。

85、当聚乙烯塑料管道发生断管、开裂、意外损坏时， 抢修作业中环境温度（低于—5℃或大风 ( 大于 5 级 )）天气时，应采取（防风保温）措施，并应调整连接工艺。

86、聚乙烯燃气管道连接应采取（电熔）连接或（热熔） 连接，不得采用（螺纹）连接和粘接。

87、乙炔瓶和氧气瓶相互距离至少（5）米，并远离明火（10）米以上。

88、在脚手架和其他临时设施上的登高作业要 100% 系挂安全带，做到（高挂低用）。

89、根据国标 GB50028，压力不大于 1.6 兆帕的地下管道埋设在行车道下时，最少管顶覆土厚度为（0.9m）。

90、根据国标 GB50028，敷设低压燃气管道时，管道应与其它给水管保持最少（500mm）水平净距。

91、根据国标 GB50028，敷设低压燃气管道时，管道应与建筑物的基础保持最小（0.7m）水平净距。

92、室内燃气管道系统中湿燃气的引入管应坡向室外， 其坡度应大于或等于（0.01）。

93、起重作业时，人员（不能）在起重臂和吊起的重物下停留或行走。

94、在焊接作业点周围（10）米以内不得有易燃易爆和杂物，必须排除或采取可靠的隔离措施后，方可进行焊接。

95、埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带，警示带应平整的敷设在管道的正上方，距管顶距离为（0.3 ～ 0.5m）。

96、可燃气体检测报警器与燃具或阀门的水平距离应符合下列规定：当燃气相对密度比空气轻时，水平距离应控制在（0.5 ～ 8.0m）范围内，安装高度应距屋顶（0.3m） 之内，且不得安装于燃具的正上方；当燃气相对密度比空气重时，水平距离应控制在（0.5 ～ 4.0m）范围内，安装高度应距地面（0.3m）以内。

97、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术

规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业，（作业单位）方案和填写动火作业报告， 并逐级申报，批准后应严格按批准方案实施。

98、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业应建立分级（审批）制度。

98、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：应定期对高压或次高压调压装置的（调压器、安全阀、快速切断阀）及其他辅助设备进行检查， 并使其在设定的数值内运行。

99、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：当采用阻气袋阻断气源时，应使管线内燃气压力（低于）阻气袋有效阻断工作压力。

100、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：用户室内燃气设施泄漏抢修作业时， 应避免由于检修造成其他部位泄漏，应采取（防爆）措施， 严禁使用能产生火花的工具进行作业。

101、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：铸铁管泄漏抢修时，当泄漏处开挖后， 宜对泄漏点采取措施进行（临时封堵）。

102、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：处理地下泄漏点开挖作业时，应根据地质情况和开挖深度确定作业坑的（放坡系数和支撑方式），

并设专人监护。

103、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：处理地下泄漏点开挖作业时，应连续监测作业点（可燃气体或一氧化碳 D）浓度。

104、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：接到抢修报警后应迅速出动，并根据事故情况联系有关部门协作抢修。抢修作业应（统一）指挥， 严明纪律，并采取安全措施。

105、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 中 3.5.6，关于城镇燃气供应单位应向用户宣传下列用户必须遵守的规定：城镇燃气供应单位（应）向用户宣传使用可燃气体浓度报警器。

106、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 中 3.5.6，关于城镇燃气供应单位应向用户宣传下列用户必须遵守的规定：在安装燃气计量仪表、阀门及气化器等设施的专用房内不得（有人居住）堆放杂物等。

107、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：应对高压或次高压调压站进出口压力、过滤器压差现场检查，检查周期（每周不得少于 1 次） 。

108、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：高压或次高压设备检修后的系统必须经过不得少于 24h 或不超过 1 个月的正常运行，才可转为备用状态。

109、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：调压器调节操作完成后应拧紧螺母， 使拉杆处于（受力）状态。

110、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：当燃气设施发生火灾时，应采取（切断气源或降低压力）等方法控制火势，并应防止产生负压。

111、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：压缩机房、烃泵房燃气泄漏时，应立即切断气源、电源，开启（室内防爆风机）。故障排除后方可恢复供气。

112、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：当聚乙烯塑料管道发生断管、开裂、意外损坏时，抢修作业中环境温度低于零下 5℃或大风大于

5 级天气时，应采取防风保温措施，并应调整连接工艺。

113、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：抢修作业应采取关闭阀门、使用封堵机或使用夹管器等方法有效阻断气源后进行抢修，并采取措施保证聚乙烯塑料管（熔接面处）不受压力。

114、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：对钢制管道进行维护、抢修作业后， 应对防腐层进行恢复并达到（原管道防腐层）等级。

115、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：当抢修中（暂时无法消除漏气现象或

不能切断气源）时，应及时通知有关部门，并做好事故现场的安全防护工作。

116、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：抢修作业时，与作业相关的（控制阀门） 必须有专人值守，并监视其压力。

117、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气设施泄漏的抢修宜在（降低燃气压力或切断气源）后进行。

118、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：城镇燃气用户不得擅自改动燃气管线和擅自拆除、改装、迁移、安装（燃气设施和燃气用具）。

119、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：在对用户设施进行维修和检修作业时， 应采用（检查液检漏或仪器 ）检测，发现问题应及时采取有效的保护措施，应由专业人员进行处理。

120、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：拆装带压管线和防爆区域内的仪器仪表设备时，应取得（管理部门同意和现场配合）后方可进行。

121、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：对无人值守站，应通过主控室运行参数对系统运行情况进行监视，并定期检查（现场）仪器、仪表及设备。

122、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》

CJJ51 － 2016 规定：对架空敷设的燃气管道应有（防碰撞保护措施和警示标志），应定期对管道外表面进行防腐蚀情况检查和维护。

123、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：在同一管网中输送不同种类、不同压力燃气的相连管段之间应（进行有效隔断）。

124、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：对地下燃气管道应定期进行巡查，巡查新通气的管道在（24 小时）之内检查一次，并应在通气后的（第一周）进行一次复查。

126、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：各施工单位在进行地下市政设施施工时必须保证燃气管道的安全，施工前应向（燃气供应企业） 申请现场安全监护。

127、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气设施发生爆炸后，应迅速控制（气源和火种），防止发生次生灾害。

128、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：高压/ 次高压调压及有关设备经过（12） 个月的运行后，宜进行检修。

129、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：对在燃气设施周围的爆破工程应严加防范。距离有燃气管道的隧道（60）米或直埋燃气管道（6）

米范围内，不得进行任何爆破工程。

130、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：停气后重新启用调压器时，应检查（进出口压力）及有关参数。

131、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：城镇燃气供应单位对地下燃气管道应定期进行巡查，巡查应定期向（周围单位和住户）询问有无异常情况。

132、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：城镇燃气供应企业对应急预案进行演练， 每（1 年）不得少于 1 次。

133、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气设施和用气设备的维护和检修工作， 必须由具有（国家相应资质）的单位及专业人员进行。

134、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气供应单位应对燃气用户设施定期进行检查，对用户进行安全用气的宣传，并应符合下列规定： 对商业用户、工业用户、采暖等非居民用户每年检查不得少于（1）次；对居民用户每 2 年检查不得少于（1）次。

135、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：用燃气置换惰性气体时，应连续三次测定燃气浓度值均大于（90）% 才可以投入运行。

136、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》

CJJ51 － 2016 规定：对高压或次高压设备进行拆装维护保养时，宜采用惰性气体进行置换。当采用情性气体置换燃气时，应连续（3）次测定燃气浓度，每次间隔不应少于（5） min。

137、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：高压或次高压设备的电动、气动及其他动力系统宜每半年检查（1）次。当气动系统由高压瓶装氮气供应时，应将检查次数增加到每周（1）次。

138、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：钢制管道埋设（20）年，应对其进行评估， 确定继续使用年限，制定检测周期，并应加强巡视和泄漏检查。

139、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：正常情况下高压、次高压管道每 3 年

进行 1 次，中压管道每 5 年进行 1 次，低压管道每 8 年进

行 1 次；上述在役管道防腐涂层运行 10 年后，检测周期分

别为（ 2 ）年、（ 3 ）年、（ 5 ） 年。

140、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：在役管道防腐涂层应定期检测，且应符合下列规定：正常情况下高压、次高压管道每（3）年进行 1 次，中压管道每（5）年进行 1 次，低压管道每（8）

年进行 1 次。

141、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》

CJJ51 － 2016 规定：对燃气管道设置的阴极保护系统应定期检测，检测周期及检测内容应符合下列规定：牺牲阳极阴极保护系统、外加电流阴极保护系统检测每年不少于（2） 次；电绝缘装置检测每年不少于（1）次。

142、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 中，关于地下燃气管道的泄漏检查应符合下列规定：高压、次高压管道每年不得少于（1）次；聚乙烯塑料管或没有阴极保护的中压钢管，每2 年不得少于（1）次； 铸铁管道和未设阴极保护的中压钢管，每年不得少于（2）次。

143、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：装在用户室内的公用阀门应设（永久性警示标志）。

144、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：施工完毕未投入运行的燃气管道，宜采用（惰性气体或空气）保压。

145、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：站内防雷设施应处于正常运行状态。每年雨季前应对接地电阻进行检测，其接地电阻值应符合设计要求；防静电装置每年检测不得少于（2）次。

146、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：对重要的燃气设施或重要部位应设有（识别标志）。在对燃气设施运行、维护和抢修时， 必须设置（安全警示标志）。

147、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 不适用于城镇燃气的（汽车加气站）的运行、维护和抢修。

148、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 适用于设计压力不大于（4.0）MPa 城镇燃气管道及其附件、场站、调压计量设施、用户设施、用气设备和监控及数据采集系统等所组成的城镇燃气设施的运行、维护和抢修。

149、城市燃气管网布置形式常采用（环、枝混合管网）

150、根据物质及其燃烧特性，火灾类别分为（5）种。

151、承担燃气钢质管道、设备焊接的人员，必须具有

（锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证（焊接） 焊工合格证书），且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。

152、管材、管件、管道附件及其他材料应具有（产品质量证明书、出厂合格证、说明书），在使用前应核对其规格、材质、型号。

153、在沿车行道、人行道施工时，应在管沟沿线设置

（安全护栏），并应设置明显的警示标志。在施工路段沿线， 应设置（夜间警示灯）。

在繁华路段和城市主要道路施工时，应采用（封闭式施工方式）。

154、在交通不可中断的道路上施工，应有保证车辆、

行人安全通行的措施，并应设有（负责安全的人员）。

155、燃气管道与各类管沟、窨井水平净距要求：中压

1.2m；低压 1.0m。当达不到上述要求时，可采用（提高防腐等级、减少焊缝数量、100%X 射线探伤）等措施，可适当减少上述间距，但不得小于 0.5 米。

156、在次高压、中压燃气干管上应设置（分段阀门）， 并应在阀门两侧设置放散管，在燃气支管的起点处应（设置阀门）。

157、管道焊接完成后，进行强度试验及严密性试验之前，必须对所有焊缝进行（100% 外观检查和内部质量检验）。

158、对穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝，必须进行（100% 的射探检验）。

159、管道组焊合格后应依次进行（管道吹扫、强度试验和严密性试验）。

160、燃气管道穿（跨）越大中型河流、铁路、二级以上公路等特殊路段，应（单独进行强度试验）。

161、管道吹扫、强度试验及严密性试验前应（编制实施方案），制定安全措施，确保施工人员及附近民众与设施的安全。

162、管道组焊合格后，由施工单位负责组织吹扫工作， 并在吹扫前（编制吹扫方案）。

163、每次吹扫管道的长度不宜超过 500 米，当管道长

度超过        500        米时，宜（分段吹扫）。164、（调压计量站（箱、柜））不应参加管道吹扫。

165、吹扫口应设在（开阔地段并加固），吹扫时应设（安全区域），吹扫出口前严禁站人。

166、进行强度试验时，压力应逐步缓升，首先升至试验压力的 (50%)，应进行初检，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力，然后宜稳压 (1h) 后，观察压力计不应少于30min，无压力降为合格。

167、严密性试验稳压持续时间为 24h，每小时记录不少于 1 次，修正压力降小于（133Pa）为合格。

168、地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。严禁在（排水沟、污水沟内） 敷设。

169、加套管有加检漏管和不加检漏管二种形式，对重要地段应加（检漏管），如铁路穿越，套管有钢质和钢筋凝土二种，若管道有阴保，应采用钢筋混凝土套管。

170、城镇燃气一般选用普通级三层结构聚乙烯防腐， 对穿越或有特殊要求的地方选用（加强级）。

171、补口搭接部位的聚乙烯层打磨表面粗糙，然后用

（火焰加热器对补口部位进行预热），用火焰加热器对补口部位的钢管表面和涂层搭接部位进行加热，预热温度须在产品说明书要求的范围内。

172、补口外观应逐个检查，热收缩带表面应（光滑平整、

无皱折、无气泡、涂层两端坡角处与热收缩带贴合紧密）， 无空隙，表面没有烧焦碳化现象。

173、热收缩套补口应在冷却后用（电火花检漏仪）逐个进行针孔检查，检漏电压 15KV，如出现针孔，可用补伤片修补并重新检漏，直到合格。

174、管道补伤，直径不大于 30mm 的损伤（包括针孔）， 采用补伤片补伤；直径大于 30mm 的损伤，先用补伤片进行补伤，然后用（热收缩套包覆）。

175、防腐管下沟后，应先用（软土 ) 回填，软土厚度应符合有关管道施工标准的规定，然后再进行二次回填。

176、防腐管下沟前，应采用（电火花检漏仪）对管线全部进行检漏，检漏电压为 15kv, 并填写回填记录。

177、对环焊缝处的防腐应先（施涂底漆 )，再用 50mm 宽度的胶带窄条覆盖在焊缝上，并以手压实，防止 ( 焊缝两侧出现空洞 )，然后再缠绕胶粘带进行补口施工。

178、聚乙烯燃气管道管材、管件从生产到使用之间的存放期不宜超过（一年）。

179、聚乙烯燃气管道施工的操作工人上岗前，应经过

（专门培训，经考试和技术评定合格后），方可上岗操作。

180、聚乙烯燃气管道连接应采用电熔连接或热熔连接， 不得采用（螺纹连接和粘接）。

181、对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或者管件，不同标准尺寸比（SDR 值）的聚乙烯

燃气管道连接时，必须采用（电熔连接）。

182、聚乙烯燃气管道采用不同形式连接，应采用对应的专用连接工具或管件，连接时不得采用（明火加热）。

183、聚乙烯燃气管道连接应采用同种牌号、材质的管材和管件。不同牌号、材质的管材、管件之间的连接，需（先试验验证合格后），方可连接。

184、聚乙烯燃气管道连接前应（清扫干净 )，然后再进行连接。连接时管端应刮除氧化层，每次收工时管口应( 临时封堵 )。

185、聚乙烯燃气管道连接结束后，应进行（接头外观质量检查），不合格者必须返工，返工后重新进行接头外观质量检查。

186、钢塑转换接头钢管端与钢管焊接时，钢管端应采取（降温措施 )。

187、聚乙烯燃气管道不作防腐处理，钢塑转换接头钢管端采用（胶粘带防腐），执行《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 的相关规定。

188、聚乙烯燃气管道的地基宜为（无尖硬土石和无盐类的原土层），否则应（铺设细沙和细土 )；凡可能引起管道 ( 不均匀沉降的地段 )，其地基应进行处理或采取其他防沉降的措施。

189、聚乙烯燃气管道两侧及管顶以上0.5m 内的回填土， 不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物，不得用冻土回填。

190、聚乙烯燃气管道回填土应分层夯实，每层厚度

0.2-0.3m，管顶两侧及管顶以上 0.5m 内的回填土必须人工夯实，当回填土超出管顶 0.5m 时，可使用小型机械夯实，每层松土厚度为 0.25-0.4m。

191、聚乙烯燃气管道下沟时，应（防止划伤、扭曲或过大的拉伸和弯曲 )。

192、管道上方应设置（踪迹警示带），踪迹警示带距管顶距离不小于 (0.30m）。踪迹警示带上应注明管道所属单位、管道性质、联系电话、联系人。

193、聚乙烯燃气管道系统安装完毕，在外观检查合格后，应对全系统进行（分段吹扫）。吹扫合格后，方可进行强度试验和严密性试验。

194、吹扫与试验介质采用压缩空气，其温度不得超过

（40℃ )。

195、聚乙烯燃气管道仅适用于（埋地安装），不得（作明设或架空），严禁用作室内地上管道。

六、工程管理应知应会（202 题）

1、城镇燃气设施运行、维护和抢修单位及部门应逐级建立相应的 ( 安全目标 ) 责任制。

2、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：当发生大量泄漏造成储气柜快速下降时，应（立即打开进口阀门、关闭出口阀门，用补充气量） 的方法减缓下降速度。

3、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：抢修作业时，与作业相关的（控制阀门） 必须有专人值守，并监视其压力。

4、供气管道投运前应进行（气体）置换。先用（氮气） 置换管道内的空气；再用（天然气）置换管道内的氮气； 置换的管道内气体流速不大于（5m/s）。

5、法兰的公称压力应符合（设计）要求。

6、安装有方向性要求的阀门时，阀体上的箭头方向应与燃气流向（一致）。

7、法兰或螺纹连接的阀门应在（关闭）状态下安装， 焊接阀门应在（打开）状态下安装。

8、法兰连接时应使用（同一规格）的螺栓，安装方向应（一致），螺母紧固应对称、均匀；螺母紧固后螺栓的外露螺纹宜为（1 ～ 3 扣），并应进行防锈处理。

9、管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和

（严密性试验）。

10、燃气管道穿墙套管的两端应与墙面（齐平）；穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面（5cm），下端应与楼板底（齐平）。

11、引入管室内部分宜靠实体墙（固定）。

12、套管内的燃气管道不得设有任何形式的（连接接头）。

13、燃气室内工程使用的管道当采用薄壁不锈钢管时， 其厚度不应小于（0.6mm）。

14、公称尺寸不大于（DN50）的镀锌钢管应采用螺纹连接。

15、室内明设或暗封形式敷设的燃气管道与装饰后墙面的（净距），应满足（维护、检查）的需要。

16、燃气计量表应有法定计量检定机构出具的检定合格证书，并应在（有效期内）。

17、（带压开孔）是指在有压力的管道无燃气外泄的状态下，用专用机具在管道上加工出孔洞。

18、城镇燃气设施动火作业现场，应划出（作业区）， 并应设置（护栏和警示标志）。

19、钢制管道允许带压施焊的压力不宜超过（1.OMPa）， 且管道剩余壁厚应大于（5mm）。

20、在大管径和较高压力管道上作业时，应做管道（开孔补强），可采用等面积补强法。

21、要发挥安全检查的功效，必须要（妥善跟进在检查时所发现的不当事项）。

22、安全带使用（2 年）后，应按批量购入情况，抽验一次。

23、当燃气管网泄漏，抢修人员走近燃气泄漏位置时， 应从（顺风方向）走近。

24、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的（主要负责人）对本单位的安全生产工作应承担（全面负责）责任。

25、除交通运输企业以外，都必须设置安全生产管理机构或者配备（专职安全）生产管理人员。

26、（调整岗位权）不属于从业人员的安全生产法定权利。

27、（为了保证生产经营单位不出或少出事故）属于安全生产监督检查的最终目的之一。

28、事故应急救援体系包括（应急救援指挥、应急救援信息和技术支持）。

29、（对有重大事故预兆或者己经发现的事故隐患不及时采取措施的）应给予警告并可处 1 万元以下罚款。

30、有关企业安全的第一责任者应该是（企业主要负责人）。

31、《安全生产许可证条例》自（2004 年 1 月 13 日） 施行。

32、燃气设计单位的主要安全责任应对（涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明）。

33、（聘请专职的安全技术人员）不属于列入建设工程概算的安全生产所需资金。

34、国家对危险化学品的生产和储存实行统一规划、合理布局、严格控制，并对危险化学品生产储存实行（审批制度）。

35、危险化学品储存要求是 ( 专用储存室、专用仓库 )。

36、燃气供应企业应当实行每日 24 小时的值班制度， 以便发现燃气设施事故或接到燃气设施事故的报告时，应当 ( 立即组织抢修、抢险 )。

37、职工在工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的可以认定为

（工伤）。

38、参加工伤保险的员工负伤致残所需的假肢、轮椅配置及更新费用由（社会保险机构）支付。

39、甲单位停薪留职的职工，到乙单位工作并在乙单位发生工伤事故，这种情况下应由（乙单位）做统计报告。

40、甲企业职工借调到乙企业参加生产并由乙企业负

责指挥，在生产过程中该职工发生工伤事故，由（乙企业统计报告，并通知甲企业）。

41、在上下班、因工外出或者工作调动途中遭受非本人责任的意外事故或者突发疾病死亡的是（可以）申请工伤保险。

42、在用压力容器内外部检验应由有检验资格的单位进行，（安全状况等级为 1、2 级的，每 6 年至少一次；安全状况等级为 3 级的，每 3 年至少一次）。

43、安全训练的推行，对企业（管理和雇员）阶层皆重要。

44、企业推行安全政策时应注意（展示安全政策）于工场显眼地方，让员工明白和配合。

45、（加强安全培训）在推行安全管理系统上比较重要。

46、要防止意外，须有（雇主和雇员）的参与和肩负责任。

47、雇主及雇员组成（企业内部的安全委员会）。

48、（安全审核）可鉴定企业的安全管理表现。

49、实施（安全管理）是最有效改善企业整体安全水平的方法。

50、安全管理人员在调查事故时，因工人对事故发生的情况记忆犹新，所以要（尽快会见有关工人）。

51、提供（安全入职训练）是最有效而实际的方法， 可帮助新员工预防意外发生。

52、华润燃气成员企业内安全生产委员会主任一职， 由（企业主要负责人）出任。

53、设立安全委员会的目的是（防止意外发生、推广安全计划）。

54、组织安全委员会的主要目的是（督导安全管理的实施，加强管理层和员工对工作安全的沟通）。

55、（工作许可证制度）适用于危险性高的工作，来确保员工的安全。

56、改进不安全设备、环境及行为是安全检查的（主要目的）。

57、华润燃气成员企业安全委员会职责的是（研究、协调和解决安全生产中的重大问题）。

58、进行事故调查时应注意的要点是（尽量记录事故现场资料）。

59、（没有履行安全措施）是“不安全行为”的例子。

60、华润燃气成员企业新职工上岗前必须进行的三级教育是指（公司级、部门级、班组级）。

61、加强安全教育和培训是（提高职工安全技术素质的） 有效措施。

62、调查意外事故的主要目的是（防止重演）。

63、燃气系统紧急事件的定义是（经过许可的站区动火作业）。

64、处理紧急事件的原则中最优先处理的是（抢救生命）。

65、关于安全教育与培训学时要求是成员企业安全生产主要负责人安全资格培训时间（不得少于 48 学时，每年

再培训时间不得少于 16 学时）。新员工入职的安全教育时

间（不得少于 24 学时）。

66、成员企业应采取（定期巡查其承包方的工作，要求承包方在涉及特别危险的工作进行前提交书面工作方案） 的措施来管控承包方的安全表现。

67、职工搬运重物时，应采用（正确姿势，背部尽量保持挺直的）做法才正确。

68、圆形蓝底的标记所表达的讯息是（强制）。

69、三角形黑边黄底的标记所表达的讯息是（警告）。

70、四方形绿底的标记所表达的讯息是（安全措施）。

71、圆形红边及中间有一条红斜间标记所表达的讯息是（禁止）。

72、办公室中大量使用复印机，会产生对人体有害的气体是（臭氧）。

73、在酷热及潮湿的环境中工作，会较容易使职工（中暑）。

74、长期曝露于高度噪音，会引致职工健康有（失聪） 的危险。

75、如被生铁皮及铁钉所割伤，可能引致破伤风病。

76、（佩带合格耳塞），并不归入工程控制范围内。

77、将有害物质从产生来源处抽走是（局部通风的主要目的）。

78、人类正常耳朵所听到的声音频率范围是（20 赫兹～ 20 千赫兹）。

79、热痉挛的发生是由于人在高温环境下从事剧烈的 体力劳动工作，导致大量出汗及主要损失（钠盐）所引致。 80、人如长时间暴露在（120 分贝）的噪声环境中，将

导致永久性的听力损伤。

81、在室外遇到雷雨时，无处可躲时，（双腿并拢、蹲下身子）不容易出现危险。

82、（硅尘）对人体危害最大。

83、《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》中职业病共分（9 类）。

84、为防止中暑应（少量多次饮水或饮用淡盐水）为好。

85、置换工作是什么 ?

答：置换工作就是将管道设施内的空气置换成燃气， 或者用氮气置换掉空气，再用燃气置换掉氮气。

86、燃气中含臭剂量应符合什么要求 ?

答：① 有毒燃气泄漏到空气中，达到对人体允许的有害浓度之前应能察觉；

② 无毒燃气泄漏到空气中达到爆炸下限的 20% 浓度时应能察觉。

87、带气接线安全操作规程有哪些规定 ?

答：① 必须有明确的现场负责人和熟悉带气作业技术的操作人员 ;

② 以操作坑为中心，在周围 20 米以内设立安全区，

设专人监护，安全区内不得有任何火源；

③ 操作人员严禁穿化纤衣服，而且必须佩带防毒面具；

④ 降压作业时，燃气压力控制在 40—60mmH2O 柱， 以免造成负压 ;

⑤ 在夜间或暗处带气作业时，要使用防爆灯照明， 严禁使用普通灯或明火照明 ;

⑥ 接线管口质量须严格检验，用肥皂水查漏，严禁用明火检查。

88、燃气用户安全操作规程有哪些 ?

答：① 正确使用燃气设备和用具，严禁使用不合格的或已达到报废年限的设备和用具；

② 不得私自改动燃气管线和擅自拆除、改装、迁移燃气设备和用具；

③ 在安装燃气设施的用房内不得堆放杂物、住人及使用明火；

④ 用户发现有燃气泄漏及其他异常时应关闭阀门、开窗通风，在安全的地方切断电源，严禁动用明火并及时向燃气公司报修；

⑤ 胶管应定期更换，严禁使用过期胶管；

⑥ 应协助燃气公司对燃气设施进行检查。

89、燃气表的安装要求是什么 ?

答：① 安装时必须横平竖直 ;

② 通风、干燥、采光良好，室温在 0℃ --45℃之间 ;

③ 表后距墙≥ 30mm;

④ 高位表底距地面≥ 1.8m;

⑤ 低位表距地面≥ 0.1m 便于检修和维护。

90、户内管道位置有那些要求 ?

答：① 通风、干燥、采光良好，易于检修 ;

② 附近无明火及过热物、易燃易爆物品及腐蚀性气液体 ;

③ 管壁距墙面≥ 50mm;

④ 与插座、电源开关、电线的水平净距应≥ 15cm;

⑤ 非寝室、若必须穿越寝室时，可设于无接头的套管中。

91、手提式干粉灭火器的使用方法 ?

答：① 将安全梢拉开 ;

② 将皮管朝向火点 ;

③ 用力压下把手，选择上风位置接近火点，将干粉对准火焰根部左右扫射 ;

④ 熄灭后并以水冷却除烟。

92、解释城镇燃气中“降压”的术语。

答：燃气设施维护和抢修时，为了操作安全及维持

部分供气，将燃气压力调节低于正常工作压力至一定范围的作业动作。

93、燃气加臭的作用

答：燃气属于易燃、易爆的危险品，要求在正常使用过种中可以使人能够很快速的察觉气体的意外外泄， 特别针对本身就无臭或臭味不足的燃气应加臭，目前我国常用的加臭剂有四氢塞吩 (THT) 和乙硫醇 (EM) 等。

94、燃气事故要素

答：根据事故原因理论，事故系统要素有：物的不安全的状态，包括本质安全、质量、设计、施工制造、使用等; 人的不安全的行为，包括工作者观念、意识、行为能力、安全素质、技能、道德等; 管理的原因; 环境不良。

95、安全生产事故调查的要求是？

答：“依法依规，实事求是，科学严谨，注重实效”。

96、请具体阐述安全生产领域“三超”指什么？

答：三超是指工矿企业超能力、超强度、超定员生产， 交通运输单位超载、超限、超负荷运行。

97、安全生产事故主要分为哪几个等级？

答：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。

100、针对生产安全事故，新修改的安全生产法大幅增加了事故处罚力度，请阐述各事故等级的处罚额度。

答：一般事故，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款；

较大事故，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款；重大事

故，处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；特别重大事故，

处 500 万元以上 1000 万元以下的罚款；情节特别严重的，

处 1000 万元以上 2000 万元以下的罚款。

101、哪一些行业领域企业必须取得《安全生产许可证》才能从事生产活动？

答：矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业。

102、张某个人投资建设一个皮包厂，因资金不足，但皮包的市场很好，于是决定砍掉用于购买通风设备的资金， 先把其他生产设施建好投入生产。在生产过程中，因苯含量严重超标发生中毒事故造成 1 人死亡。请根据新修改的安全生产法提出处理意见。

答：① 该事故为一般事故，应对该企业罚款 20-50 万元；

② 对张某处罚 2-20 万元。

103、生产经营单位的安全生产责任制必须明确哪三个方面的内容？

答：各岗位的责任人员、责任范围和考核机制。

104、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有什么职责 ?

答：① 建立、健全本单位安全生产责任制 ;

② 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 ;

③ 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

④ 保证本单位安全生产投入的有效实施 ;

⑤ 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 ;

⑥ 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 ;

⑦           及时、如实报告生产安全事故。105、简述修改后的《安全生产法》十大亮点是什么 ? 答：① 坚持以人为本，推进安全发展；

② 建立完善安全生产方针和工作机制；

③ 落实“三个必须”，明确安全监管部门执法地位 ；

④ 明确乡镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构安全生产职责；

⑤ 进一步强化生产经营单位的安全生产主体责任；

⑥ 建立事故预防和应急救援的制度；

⑦ 建立安全生产标准化制度；

⑧ 推行注册安全工程师制度；

⑨ 推进安全生产责任保险制度；

⑩ 加大对安全生产违法行为的责任追究力度。

106、抢修工程的资料应包括下列内容：

抢修任务书 ( 执行人、批准人、工程草图等 )； 动火申报批准书；

抢修记录；

事故报告或鉴定资料；

抢修工程质量验收资料和图档资料。              107、当聚乙烯塑料管道发生断管、开裂、意外损坏时，

抢修作业应符合下列规定：

采取关闭阀门、使用封堵机或使用夹管器等方法有效阻断气源后进行抢修，并应采取措施保证聚乙烯塑料管熔接面处不受压力；

抢修作业中应采取措施防止静电的产生和聚积；

抢修作业中环境温度低于一 5℃或大风 ( 大于 5 级 ) 天气时，应采取防风保温措施，并应调整连接工艺。

108、天然气的爆炸极限为：（5-15%）

109、《城镇燃气设计规范》中规定：室内低压燃气管道 ( 地下室、半地下室等部位除外 )、室外压力小于或等于 0.2MPa 的燃气管道可采用螺纹连接。管道公称直径大于 DN100 时不宜选用螺纹连接。

110、《城镇燃气设计规范》中规定：室内燃气管道阀门宜采用（球阀）。

111、《城镇燃气设计规范》中规定：工业企业用气车间、锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上应设放散管， 放散管管口应高出屋脊并应采取防止雨雪 ( 或平屋顶 )（1m

）以上或设置在地面上安全处，进入管道和放散物进入房间的措施。

112、《城镇燃气设计规范》中规定：当穿过卫生间、阁楼或壁柜时，燃气管道应采用（焊接 ）连接 ( 金属软管不得有接头 )，并应设在钢套管内。

113、《城镇燃气设计规范》中规定：燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应（设在套管内）。

114、《城镇燃气设计规范》中规定：燃气引入管阀门宜设在（建筑物内），对重要用户还应在室外另设阀门。

115、《城镇燃气设计规范》中规定：软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽 ( 锁母 ) 或管卡 ( 喉箍 ) 固定。在软管的上游与硬管的连接处应设（阀门）。

116、软管与家用燃具连接时，其长度不应超过（2 米） 并不得有接口。

117、《城镇燃气设计规范》中规定爆炸危险场所应设置燃气浓度检测报警器，报警器的报警浓度值应取其可燃气体爆炸下限的（20%）。

118、设于空旷地带的调压站及采用高架遥测天线的调压站应单独设立避雷装置，其接地电阻值应小于（10）欧姆。

119、采用电采暖装置可以对调压室或单体设备加电加热采暖，但电采暖设备的外壳温度不得高于（115）度。

120、储气罐、压缩机间、调压计量间的防雷应符合国

家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 中第（二）类防雷建筑物的规定。

121、根据《城镇燃气设计规范》，天然气储配站内调压计量区及储罐区最适宜配（干粉）灭火器。

122、根据《城镇燃气设计规范》，天然气压缩机间、调压计量间等具有爆炸危险的生产用房，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的（甲）类生产厂房的设计规定。

123、根据《城镇燃气设计规范》，城镇燃气高压管道的附件严禁用（铸铁件）制作。

124、按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2016，高压城镇燃气管道通过的地区，应按沿线建筑物的密集程度， 划分为（四）个地区等级。

125、根据《城镇燃气设计规范》，城镇地下中压燃气管道距街树的水平安全间距为（0.75m ）。

126、根据《城镇燃气设计规范》，地下燃气管道可以从下面穿越的建筑物或大型结构物是：（立交桥）。

127、根据《城镇燃气设计规范》GB50028—2016 的规定， 中低压城镇燃气管道不得采用：（灰口铸铁管）。

128、根据《城镇燃气设计规范》，城镇燃气管道按照设计压力分为 7 级，设计压力为（0.01 ）MPa 以下的燃气管道为低压管道。

129、城镇燃气管道的设计使用寿命一般不得少于（30）年。

130、输送湿燃气的引入管应坡向室外，其坡度宜大于或等于 0.01 。

131、城镇燃气输配管道严密性试验稳压的持续时间应为 24h，每小时记录不应少于 1 次，当修正压力降小于

133Pa 为合格。

132、定向钻施工燃气钢管敷设的曲率半径应满足管道强度要求，且不得小于钢管外径的 1500 倍。

133、不同标准尺寸比 (SDR 值 ) 的聚乙烯燃气管道连接时，必须采用电熔连。

134、管道下沟前必须对防腐层进行 100% 的外观检查和电火花检漏。

135、焊缝内部质量的无损探伤数量，应按设计规定执行。当设计无规定时，抽查数量不应少于焊缝总数的15% ，且每个焊工不应少于一个焊缝。

136、《城镇燃气设计规范》中规定在具有爆炸危险场所使用的电话应采用（防爆型）。

137、燃气用具前压力应为（0.75 ～ 1.5P） 注：P 为燃气用具的额定压力。

138、测试燃气泄漏最安全有效的办法是（用肥皂水 ）

139、城镇燃气管道严密性试验合格的标准是（稳压时间 24 小时，△ P'（修正压力降）＜ 133Pa）

140、区分爆炸性气体环境为不同的危险区域是基于爆炸性气体出现的频繁程度和持续时间因素？

141、我国规定，在特潮湿地点或金属容器内安全电压不超过（12 ）V。

142、输送湿燃气的管道，无论是干管还是支管，其坡度一般不小于（0.003）。

143、压强的国际单位是（帕斯卡）。

144、城市燃气应具有可以察觉的臭味，当无毒燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的（20%）。

145、我国国家标准规定民用天然气中硫化氢含量最高允许浓度是（20mg/m3 ）

146、液态天然气的体积是气态时的（1/600 ）。

147、我国城市燃气中的“标准立方米”是指（101.325kPa，

0℃状态下的体积）。

148、电动机外壳一定要有可靠的（保护接地）。

149、基本视图共有（6 种）视图。

150、在有腐蚀易燃和特别潮湿场所（禁止采用）明线敷设。

151、燃气表计量室内皮膜运动推动力是（进出口的气体压力差）。

152、车行道下城镇燃气管道埋深自管顶起必须

（≮ 0.9m）。

153、补偿器的预拉和预压工作应在（平地）上进行。

154、当中压进户时，户内所使用的燃气管材应选用（无缝钢管）。

155、避雷针由接闪器、引下线和接地体三部分组成， 接闪器是避雷针的最高部分，专门用来（接受雷云放电）。 156、调压器额定流量，应按该调压器所承担的管网小

时最大输送量的（1.5）倍确定。

157、根据控制阀的用途和工作特点不同一般可分为（方向、压力、流量控制阀）

158、立管在每层楼内应有至少（一个）固定卡子。

159、调压器应保证使用安全，运行可靠，便于维护， 指挥器进口应设有（过滤器）来保证正常工作。

160、根据气体排放方式，储存燃气的压力容器多采用

（开放式）安全阀。                                161、跨越河流的燃气管道，其输送压力不应大于

（0.4MPa），且须采取必要的安全防护措施。

162、城镇燃气管道穿过铁路公路时宜（地下垂直穿越）。

163、中压 A 级的压力是（0.2MPa<P ≤ 0.4MPa）

164、需要设置排水器的管道，其坡度应不小于（0.003）。

165、高压管道上应设分段阀门，不能采用（人工控制）。

166、次高压、中压、低压管道的主要功能是有区别的， 中压管道主要是（输气，配气）。

167、低压管网成环时，边长一般控制在（300 ～ 600m）。

168、输配管道常用的补偿器有四种类型，最常用的是

（波纹补偿器）。                                  169、储配站集中放散装置与民用建筑防火间距应为

（30）m。

170、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：置换作业应根据管线情况和现场条件确定放散点数量与位置，管道末端必须设置放散管并在放散管上安装（取样管）。

171、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：带压开孔、封堵作业，拆卸夹板阀上部设备前，必须（泄放掉）其容腔内的气体压力。

172、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：带压开孔、封堵作业，开孔前应对焊接到管线上的管件和组装到管线上的阀门、开孔机等部件进行整体试压，试验压力不得超过作业时管内的 压力 。

173、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：城镇燃气设施停气动火作业燃气管道内积有燃气杂质时，应采取（有效措施进行隔离）。

174、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：动火作业前置换作业管段或设备内的燃气采用间接置换法时，应取样检测混合气体中燃气或氧的含量，应连续 3 次测定燃气浓度，每次间隔时间为 5 分钟，测定值均符合要求时，方可动火作业。

175、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：停气动火操作过程中，当有漏气或窜气等异常情况时，（应立即停止作业，待消除异常

情况后）继续进行。

176、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：在聚乙烯塑料管道进行开孔、封堵作业时，每台封堵机操作人员不得少于（2）人。

177、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：在聚乙烯塑料管道进行开孔、封堵作业时，安装管件防护套时操作者的头部不得正对管件的（上方）。

178、城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：用燃气直接置换空气时，其置换时的燃气压力宜小于（5）kPa。

179、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：对聚乙烯塑料管道进行置换时， 放散管应采用（金属管道、可靠接地）。

180、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：置换作业时放散管应高出地面（2）m 以上。

181、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气置换放散时，应有专人负责监控（压力）及取样检测。

182、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气设施维护、检修或抢修作业完成后，应进行（全面检查），合格后方可进行置换作业。

183、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：通气作业应严格按照作业方案执行。用户停气后的通气，应在（有效地通知用户后）进行。

184、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：生产作业临时放散火炬现场应备有（有效的消防器材）。

185、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：现场专职监护人员与放散火炬的水平距离宜大于（25）m。

186、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：生产作业临时放散燃烧时放散火炬应有（专人现场监护），严格控制火势。

187、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：生产作业临时放散火炬应设置在带气作业点的（下风向）。

188、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：带压开孔、封堵作业，大型设备吊装时，吊装件下（严禁站人）。

189、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：带压开孔、封堵作业，开孔、封堵、下堵设备组装时应将各结合面擦拭干净，螺栓应（均匀）紧固。

190、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术

规程》CJJ51 － 2016 规定：用于管道开孔、封堵作业的特制三通或四通管件宜采用（机制）管件。

191、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：带压开孔、封堵作业的区域应设置护栏和警示标志，开孔作业时作业区内不得有（火种）。

192、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：动火作业前采用直接置换法置换作业管段或设备内的燃气时，应取样检测混合气体中燃气的浓度，应连续 3 次测定燃气浓度，每次间隔时间为

5min，测定值均在爆炸下限的 20% 以下时，方可动火作业。

193、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：城镇燃气设施在动火操作过程中应严密监测作业区内可燃气体浓度及管道内压力的变化，动火作业区内可燃气体浓度应小于其爆炸（下限的20%）。

194、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：城镇燃气设施动火作业区内应保持空气流通。在通风不良的空间内作业时，应采用（防爆风机）进行强制通风。

195、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：降压作业时应根据管内不同燃气种类，可将压力控制在（300-800Pa）范围内。

196、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术

规程》CJJ51 － 2016 规定：降压作业应有专人监控管道内燃气（压力），降压过程中应控制降压速度，严禁管道内产生负压。

197、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：停气作业时应能可靠地切断气源， 并将作业管段或设备内的（燃气）安全地排放或置换合格。

198、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：停气与降压作业时间宜避开（用气高峰和恶劣天气）。

199、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：在坑中作业时，作业坑边应根据情况和需要采取有利于（操作人员）上下及避险的措施。 200、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术

规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业，在作业中应对放散点进行（监护）。

201、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业，必须设专人负责现场指挥，并应设（安全员）。参加作业的操作人员应按规定穿戴防护用具。

202、根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51 － 2016 规定：燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业，（紧急事故）可以在作业完毕后补办作业手续。

七、应急预案应急处置应知应会（99 题）

1、我国第一部应急管理的专门法律是什么？

答：《突发事件应对法》

2、按照社会危害程度、影响范围等因素 , 自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为哪四级？

答：特别重大、重大、较大和一般四级

3、个人违反突发事件应对法，导致突发事件发生，给他人人身造成损害的，应当依法承担什么责任？

答：刑事责任

4、按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害事件可以划分为几级？

答：四级

5、采取突发事件应对法的措施仍然不能控制事态发展时，应宣布进入什么状态？

答：宣布进入紧急状态             6、我国突发事件信息系统设置原则是？ 答：分级设置、互联互动

7、关于《突发事件应对法》的施行日期是？

答：2007 年 11 月 1 日

8、《突发事件应对法》规定，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分为四级，即一级、二级、三级和四级，分别是以哪四种颜色标示？

答：红、橙、黄、蓝

9、对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人， 要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其什么责任？

答：刑事责任                             10、突发事件预防为主，关口前移的基础是什么？ 答：风险分析

11、为了使各级政府和政府有关部门有计划、有步骤地开展突发事件应急处置工作，应当采取的措施是什么？

答：制定突发事件应急预案                 12、指导突发事件预防与应对工作的基础是什么？ 答：风险评估                             13、《突发事件应对法》的目的是什么？

答：预防和减少突发事件的发生

14、根据发生的诱因、领域和性质的不同，可以将突发事件分为哪两类？

答：自然性的突发事件和社会性的突发事件

15、及时做好应急准备、有效处置突发事件、减少人员伤亡和财产损失的前提是什么？

答：早发现、早报告、早预警

16、突发事件的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对活动，适用突发事件应对法。

17、新闻媒体应当无偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传。

18、某区某单位未按照规定采取预防措施，导致发生严重突发事件，根据《突发事件应对法》的规定，某区人民政府可以对其处于最高额度 20 万元的罚款。

19、突发事件预警信息包括可能发生的突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

20、国务院和县级以上地方人民政府是突发事件应对工作的行政领导机关，其办事机构及具体职责由国务院规定。

21、公民参加应急救援工作或者协助维护社会秩序期间，其在本单位的工资待遇和福利不变。

22、县级以上人民政府对在应急救援工作中伤亡的人员依法给予抚恤。

23、突发事件发生地县级人民政府不能消除或者不能有效控制突发事件引起的严重社会危害的，应当及时向上

级人民政府报告。

24、突发事件应对法的立法宗旨是预防和减少突发事件的发生。

25、预防与应急准备，是做好突发事件应对工作的基础性工作，必须立足于预防为主的原则。

26、减少突发公共事件的发生概率及其造成损失的最有效、最经济、最安全的办法是完善应急法制，做好预防工作。

27、建立健全应急体制要坚持综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的的原则。

28、根据《突发事件应对法》的规定，突发事件应对的工作的原则是预防为主、预防与应急相结合。

29、根据《突发事件应对法》的规定，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分为四级。

30、公众动员机制是应急机制的基础，也是整个应急体系的基础。

31、对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人， 要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

32、“一案三制”指的是应急预案和应急管理体制、机制、法制。

33、应急预案的层次可分为综合预案、专项预案、现

场预案。

34、新闻媒体应当无偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传。

35、突发事件应对法的立法宗旨是预防和减少突发事件的发生。

36、预防与应急准备，是做好突发事件应对工作的基础性工作，必须立足于预防为主的原则。

37、一切突发事件的应对工作，都必须放在首位的是预防和减少突发事件的发生。

38、以场内应急指挥为主，强调预案的可操作性的是指单位预案。

39、我国应急管理体制除具有统一领导、综合协调、分类管理、分级负责的特点外，还具有的特征是属地管理为主。

40、通过分析、调查突发事件可能发生的诱因、依法采取各种手段消除突发事件存在的条件，避免突发事件的发生或避免造成人身、财产的损失指突发事件预防。

41、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/ T 29639—2020，2020 年 9 月 29 日发布， 自 2021 年 4 月 1

日实施。

42、应急预案编制导则规定了生产经营单位生产安全事故应急预案的编制程序、体系构成和综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案的主要内容以及附件信息。

43、应急预案针对可能发生的事故，为最大程度减少事故损害而预先制定的应急准备工作方案。

44、应急响应是针对事故险情或事故，依据应急预案采取的应急行动。

45、应急演练是针对可能发生的事故情景，依据应急预案模拟开展的应急活动。

46、生产经营单位应急预案编制程序包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急资源调查、应急预案编制、桌面推演、应急预案评审和批准实施 8 个步骤。

47、成立应急预案编制，应结合本单位职能和分工， 成立以单位有关负责人为组长，单位相关部门人员生产、技术、设备、安全、行政、人事、财务人员等参加的应急预案编制工作组，明确工作职责和任务分工，制订工作计划， 组织开展应急预案编制工作。

48、预案编制工作组中应邀请相关救援队伍以及周边相关企业、单位或社区代表参加。

49、应急预案编制工作组收集的资料有，适合行业的法律法规、部门规章、地方性法规和政府规章、技术标准及规范性文件等。

50、开展生产安全事故风险评估，撰写评估报告，应包括辨识生产经营单位存在的危险有害因素，确定可能发生的生产安全事故类别等。

51、开展生产安全事故风险评估，撰写评估报告，应

分析各种事故类别发生的可能性、危害后果和影响范围。

52、应急预案编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则。

53、应急预案编制应以应急处置为核心，体现自救互救和先期处置的特点，做到职责明确、程序规范、措施科学， 尽可能简明化、图表化、流程化。

54、按照应急预案明确的职责分工和应急响应程序， 结合有关经验教训，相关部门及其人员可采取桌面演练的形式，模拟生产安全事故应对过程，逐步分析讨论并形成记录，检验应急预案的可行性，并进一步完善应急预案。

55、应急预案编制完成后，生产经营单位应按法律法规有关规定组织评审或论证。

56、应急预案论证可通过推演的方式开展。

57、应急预案评审内容主要包括：风险评估和应急资源调查的全面性、应急预案体系设计的针对性、应急组织体系的合理性、应急响应程序和措施的科学性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性。

58、生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

59、综合应急预案是生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

60、专项应急预案是生产经营单位为应对某一种或者

多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项工作方案。

61、现场处置方案是生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

62、现场处置方案重点规范事故风险描述、应急工作职责、应急处置措施和注意事项，应体现自救互救、信息报告和先期处置的特点。

63、事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可只编制现场处置方案。

64、《山东省生产安全事故应急办法》已经 2020 年 12

月 29 日省政府第 97 次常务会议通过，现予公布，自 2021

年 4 月 1 日起施行。

65、为了规范生产安全事故应急工作，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》等法律、法规，结合山东省实际， 制定本办法。

66、生产安全事故应急工作应当遵循以人为本、科学施救、分级负责、属地管理为主的原则。

67、生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作， 建立健全生产安全事故应急工作责任制，完善应急组织体系，科学编制应急预案，配备必要的应急救援装备和物资， 定期开展应急演练，事故发生后依法开展应急救援工作。

68、生产经营单位应当建立健全本单位的生产安全事故应急预案体系，依法编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向本单位从业人员公布。

69、生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当编制综合应急预案。

70、生产经营单位可以针对某一类型或者多种类型的事故风险，编制相应的专项应急预案，或者将专项应急预案并入综合应急预案。

71、对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。

72、生产经营单位应当将本单位的生产安全事故应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施。

73、高危和人员密集单位应当每半年至少组织 1 次综

合或者专项应急预案演练，每 2 年对所有专项应急预案至

少组织 1 次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织 1 次演练。

74、其他生产经营单位应当每年至少组织 1 次综合或

者专项应急预案演练，每 3 年对所有专项应急预案至少组

织 1 次演练，每年对所有现场处置方案至少组织 1 次演练。

75、应急预案编制单位应当建立定期评估制度，对预案内容的针对性、实用性和可操作性进行分析，实现应急预案的动态优化和科学规范管理。

76、高危和人员密集单位应当每 2 年至少进行 1 次应

急预案评估；其他生产经营单位应当每 3 年至少进行 1 次应急预案评估。

77、发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照有关规定在 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处。

78、在生产安全事故应急救援过程中，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，现场指挥部或者统一指挥应急救援的人民政府应当根据专家意见决定暂停或者终止应急救援。

79、生产经营单位未将应急工作纳入安全生产教育培训的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正，对生产经营单位处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。

80、生产经营单位未将应急工作纳入安全生产教育培训的，逾期未改正的，对生产经营单位处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

81、生产经营单位未制定应急预案或者未组织开展应急预案演练的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管

理职责的部门责令限期改正，对生产经营单位处 1 万元以

上 5 万元以下的罚款。

82、生产经营单位未将应急救援预案进行备案的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处 3 万元以上 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

83、生产经营单位未定期开展应急预案评估的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处 3 万元以上 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

84、生产经营单位未建立应急值班制度或者配备应急值班人员的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处 3 万元以上 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管

人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

85、生产经营单位迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，

对生产经营单位处 10 万元以上 20 万元以下的罚款。

86、生产经营单位谎报或者瞒报生产安全事故的，依照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，

由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60% 至 100% 的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

87、生产经营单位不服从有关人民政府或者现场指挥部统一指挥的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处 5 万元以上 10 万元以下的

罚款；情节严重的，对生产经营单位处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

88、《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。

89、应急预案是指针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

90、综合演练是针对应急预案中多项或全部应急响应功能开展的演练活动。

91、现场演练是选择或模拟生产经营活动中的设备、设施、装置或场所，设定事故情景，依据应急预案而模拟开展的演练活动。

92、应急演练按照演练内容分为综合演练和单项演练， 按照演练形式分为现场演练和桌面演练，不同类型的演练可相互组合。

93、演练计划应包括演练目的、类型、时间、地点， 演练主要内容、参加单位和经费预算等。

94、根据演练规模和观摩需要，可编制演练观摩手册。

95、演练观摩手册通常包括应急演练时间、地点、情景描述、主要环节及演练内容、安全注意事项等。

96、事故隐患是指生产系统导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

97、习近平总书记指出：“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。”

98、发现隐患整改要做到五到位，责任到位、措施到位、资金到位、时限到位、预案到位。

99、《中华人民共和国突发事件应对法》为了预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。

八、用户安检及隐患故障维修应知应会

（155 题）

（一）业务常识                  1、居民生活中使用的燃气，哪三种是最常用？ 答案：液化气、天然气、人工煤气

2、天然气、液化石油气、人工煤气、油制气中哪一种可燃气体的热值最高（ 液化石油气）

3、浓度单位“PPM”含义是什么？

答案：表示百万分比。一般常用的气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度（百分比浓度 % 或百万分比浓度 ppm）。

| 气源种类 | 相对密度 | 热值 (MJ/Nm3) | 爆燃范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 0.58~0.62 | 33~36 | 5%~15% |
| 人工煤气 | 0.5~0.6 | 18~34 | 5.5%~34% |
| 液化石油气 | 1.8~2.0 | 92~121 | 2%~10% |

4、简述天然气、人工煤气、液化石油气的相对密度、热值和爆炸范围？

5、天然气有什么优点？（要求：请举例说明，优点不少于 3 项）

答案：天然气具有：① 安全性，天然气主要成分为甲烷，不含一氧化碳，无色、无臭、无毒，密度比空气轻， 如有泄漏容易扩散和察觉；

② 环保性，天然气经净化处理后，不含硫和其它杂质，排放的烟气中 CO、SOx NOx 和颗粒的含量比柴油、重油、煤、秸秆、木柴要低得多；

③ 经济性，折算为同等热值，天然气价格比其他大部分燃料低，并且价格相对稳定；

④ 便捷性，天然气适宜于管网统一规划和经营管理， 可提高城市燃气的整体服务水平和城市现代化水平，方便客户使用。

6、燃烧应具备的基本条件有哪些？

答案：燃烧应具备的条件有：① 可燃物质，如木柴、汽油、丙烷等；

② 助燃物质，常见为空气或氧气；

③ 火源，常见的有明火、摩擦、电气火、静电火花等。

7、燃气的高热值和低热值的区别是什么？

答案：燃气的高热值是单位数量的燃气完全燃烧后， 其燃烧产物和周围环境恢复到原始温度，其中水蒸汽以凝结水状态排除时所放出的全部热量。

燃气的低热值是单位数量的燃气完全燃烧后，其燃烧产物和周围环境恢复到原始温度，其中水蒸汽仍为气体状态所放出的全部热量。

高热值和低热值之差，即为烟气中水的汽化潜热。

8、什么情况会造成不完全燃烧？其有何危害？（要求： 请简述造成不完全燃烧的情况，并说明其危害性）

答案：燃气燃烧时，环境未能提供足够助燃空气或混合不良时，会造成不完全燃烧，除产生二氧化碳和水分外，还产生一氧化碳及未燃烧的甲烷、氢气和碳氢化合物等可燃组分。一氧化碳是无色无味，有毒性及不易察觉，对人体有害。

（二）立管                            9、地上引入管与建筑物外墙之间净距宜为（	）。答案：100-150mm

10、从事燃气钢质管道焊接的人员必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证书，且应在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作，如间断焊接时间超过

（	）个月，再次上岗前应重新考试合格。

答案：六

11、在紧邻小区道路 ( 甬路 ) 和楼门过道等容易受外力碰撞的管道处，必须加（  ），防止因意外碰撞立管而发生不必要的危险。

答案：坚固的金属盖或支架形成护罩（或防护栏）。12、穿过楼板的套管，顶部高出地面不少于（ ）。答案：5cm。

13、主立管与燃具水平净距不应小于（	）。

答案：30cm。

14、立管进行强度试验前，管内应吹扫干净，吹扫介质宜采用（	），不得使用（	）。

答案：空气或氮气；可燃气体。

15、立管强度试验压力为（	）：

答案：应为设计压力的 1.5 倍且不得低于 0.1MPa。

16、强度试验合格条件：在低压燃气管道系统达到试验压力时，稳压时间不少于（  ）之后，应用发泡剂检查所有接头，无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。

答案：0.5h

17、室内燃气管道严密性试验的范围应在（	）。

答案：引入管阀门至燃具前阀门之间的管道。通气前还应对燃具前阀门至燃具之间的管道进行检查。

18、室内燃气系统的严密性试验应在（	）合格之后才进行。

答案：强度试验

19、严密性试验：低压管道系统试验压力应为（	）， 在试验压力下，居民用户应稳压不少于（	），商业和工

业企业用户应稳压不少于（	），并用发泡剂检查全部连接点。无渗漏、压力计无压力降为合格。

答案：设计压力且不得低于 5kPa；15min；30min。

20、置换进行时，必须禁止在（	）上进行任何操作。

答案：管道

21、立管置换，如连续两次测试确定燃气浓度已超过

（	），置换便告完成。

答案：90%

22、为提防外界干扰而影响燃气正常供应，如立管阀安装在离地面低于 1.8m 的位置，阀门必须采取安全保护措施，有哪些措施？

答案：安装阀门箱；用固定带固定阀门柄；拆除阀门柄放在物业管理处。

23、燃气立管的安装位置要求有哪些？（要求：请简述燃气立管的安装位置要求）

答案：① 立管不得敷设于卧室、卫生间。当立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内。立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道、垃圾道和电梯井等；

② 当立管敷设于室内时（如厨房），应确保该空间通风良好；

③ 居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道。当

住宅建筑必须设置时，应采取金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。

24、试述室内燃气管道强度试验的范围（民用及工商业）。

答案：① 明管敷设时，居民用户应为引入管阀门至燃气计量装置前阀门之间的管道系统；暗埋或暗封敷设时，居民用户应为引入管阀门至燃具接入管阀门( 含阀门) 之间的管道；

② 商业用户及工业企业用户应为引入管阀门至燃具接入管阀门 ( 含阀门 ) 之间的管道 ( 含暗埋或暗封的燃气管道 )。

25、立管常见的隐患有哪些？

答案：常见的隐患有：立管漏气、严重锈蚀、安装在卧室，安装位置安全间距不够，立管阀门启闭不灵， 暗封等。

26、检查立管时应注意哪些检查内容？（不少于 5 种）

答案：① 使用可燃气体测漏仪或检漏液检查用户立管是否漏气；

② 立管是否锈蚀；

③ 检查立管的材质及接口填料；

④ 阀门（阀门箱（如适用）、补偿器（如有）是否正常；

⑤ 立管是否稳固，是否有适当的管卡；

⑥ 立管是否被封闭，不通风；

⑦ 立管有无私改情况；

⑧ 立管与周围其他设施的安全间距；

⑨ 条件许可的情况下，可进行立管气密性测试；也可按立管的安装年份，编制专门的立管测试计划并实施。

（三）燃气表、表前调压器、表后管

27、明装的绝缘电线与燃气管道平行敷设的净距为

（	）。

答案：25cm                            28、灶前管与燃具水平净距不得小于（	）。答案：20cm

29、电插座、电源开关与燃气管道平行敷设的净距为

（	）。

答案：15cm

30、包缠防蚀布于管道表面时，须螺旋形单向包缠， 确保有（	）以上重叠。

答案：55%

31、家用燃气表高位安装时，表底距地面不宜小于（	）。

答案：1.4m

32、家用燃气表低位安装时，表底距地面不得小

于（	）。

答案：表底距地面不宜小于 10cm。

33、发现燃气表漏气，应（	），不得在漏气情况下继续使用。

答案：关闭入户分支阀门 ( 表前阀 )

34、使用管道燃气的居民用户，其主要燃气设施包括户内分支总阀、燃气表（流量计）、户内输送管道和（	）。

答案：灶前阀

35、燃气表控制阀内漏的测试，正确的测试顺序是：

（	）。

答案：① 关闭燃气表控制阀；

② 将燃气表后管道内压力降低（或为零）；

③ 观察压力 1 分钟，看压力有无上升现象；

④ 如压力表上升，显然燃气表控制阀损坏需要更换。

36、以天然气为介质且最大流量 qmax ≤ 10m3/h 的皮膜式燃气表使用年限一般不超过（	）。

答案：10 年

37、户内燃气管道末端如果没有与燃气用具相连接时？

答案：必须加堵头封堵

38、如果进行管道和燃气具的气密性测试时，U 型管的水位在压力稳压后上升，可能的原因是（	）。

答案：管道受热辐射影响

39、当燃气表装在燃气灶具上方时 , 燃气表与燃气灶的水平净距不得小于（	）。

答案：30cm

40、对燃气表检查时除应注意检查计数装置（指针或数码）是否损坏，还应检查燃气表在（	）是否正常工作。

答案：最小流量下

41、在住宅内的燃气表有哪些的安装要求？

答案：① 宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修、保养的地方；

② 严禁安装在下列场所：卧室、更衣室及卫生间内；

③ 高层建筑物的避难层及安全疏散楼梯间；

④ 高位安装燃气表时，表底距地面不宜小于 1.4m；当燃气表装在燃气灶具上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不得小于 30cm；低位安装时，表底距地面不得小于10cm；

⑤ 燃气表安装后应衡平竖直，不得倾斜，宜加有效的固定支架。

42、住宅内暗埋的燃气支管应符合什么要求？（请简述住宅管道暗埋的标准）

答案：住宅内暗埋的燃气支管应符合下列要求：

① 埋设管道的管槽不得伤及建筑物的钢筋。管槽宽度宜为管道外径加 20mm，深度应满足覆盖层厚度不小于 10mm 的要求。未经原建筑设计单位书面同意，严禁在承重的墙、柱、梁、板中暗埋管道；

② 暗埋部分不宜有接头，且不应有机械接头。暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施；

③ 暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘；

④ 暗埋管道宜在直埋管道的全长上加设有效地防止外力冲击的金属防护装置，金属防护装置的厚度宜大于

1.2mm。当与其他埋墙设施交叉时，应采取有效的绝缘和保护措施；

⑤ 暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖；

⑥ 暗埋管道在敷设过程中不得产生任何形式的损坏，管道固定应牢固；

⑦ 在覆盖暗埋管道的砂浆中不应添加快速固化剂。砂浆内应添加带色颜料作为永久色标。当设计无明确规定时，颜料宜为黄色。安装施工后还应将直埋管道位置标注在竣工图纸上，移交建设单位签收。

43、皮膜式燃气表的检查周期和判废年限是多少年？

（要求：请简述皮膜式燃气表的检查周期和判废标准年限）

答案：① 对于最大流量 qmax ≤ 10m3/h 的燃气表只作首次强制检定，限期使用，到期更换；

以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10 年。以人工煤气、液化石油气等为介质的燃气表使用期

限一般不超过 6 年。

② 对于最大流量 qmax ＞ 10m3/h 的燃气表的检定周期一般不超过 3 年。

44、检查户内管时应注意哪些检查内容和有哪些常见的隐患？（要求：请简述检查户内管时的内容及常见的隐患， 不少于 5 种）

答案：检查户内管时，应检查：

使用 U 型压力计测试用户燃气系统是否漏气（包括阀门内漏），包括所有燃具、燃气表、调压器 ( 如有 )、阀门及管道；

户内管是否锈蚀；

户内管阀门，包括表前阀（如带锁的阀门，锁是否正常）、燃具前阀是否正常；

户内管是否稳固、管道的管卡是否适当；

检查客户有否在燃气管道上搭挂重物及接地； 管道有否被封闭、不通风；

管道有无私改、私接现象；

管道材质及接口填料是否符合要求； 管道与周围其他设施的安全间距；

查看并记录各阀门的种类及尺寸，检查阀门使用是否顺畅及安装位置是否方便操作。

常见的隐患有：管道漏气、私接、暗封、锈蚀、搭挂重物，与其他设施安全距离不够，穿墙无套管等。

45、检查燃气表时应注意哪些检查内容和有哪些常见的隐患？（要求：请简述检查燃气表时的内容及常见的隐患， 不少于 5 种）

答案：检查燃气表时，应检查使用可燃气体检漏仪或肥皂水检查燃气表/ 阀门、表前调压器（减压阀）( 如有)；

检查燃气表外表有否锈蚀；

检查燃气表有否损坏，检查燃气表在最小流量下是否正常工作 ( 通气但不转动 )。必须独立开启个别燃具， 以防有旁通管绕过燃气表盗气；

检查燃气表与周边其他设施是否有足够的安全间距； 检查燃气表是否有足够的通风；

检查表前阀门的安装位置是否易于操作及是否被其它东西阻碍不能开关；

记录燃气表的品牌 , 型号及入气口位置； 抄录燃气表读数；

记录燃气供气压力。

常见的隐患有：燃气表漏气、周围堆放杂物、表壳

损坏、严重锈蚀、安装在卧室，安装位置安全间距不够等。

（四）软管

46、连接燃气器具的橡胶软管应定期更换，要求更换时间为不超过（ ）个月。

答案：18

47、检查软管（含波纹软管和胶管）时应注意哪些检查内容？常见的隐患有哪些？（不少于 5 种）

答案：

软管长度是否超过 2m； 软管及接口是否漏气；

软管材质是否符合安全规范要求；

软管是否存在弯折、拉伸、龟裂、破损及老化现象； 软管中间是否有接口、三通；

软管接头是否松脱；

软管是否低于灶具面板 30mm 以上； 软管有否受到热幅射；

建议客户更换已使用超过二年或超过胶管制造商的使用年限的胶管，在新更换的胶管上贴上下次更换日期的标签；

橡胶软管是否穿墙、顶棚、地面、窗和门； 橡胶软管有否装上管夹固定；

不锈钢波纹软管与周边带电物体是否有足够的安全间距； 不锈钢波纹软管是否锈蚀；

不锈钢波纹软管是否超期使用。

常见的隐患有：使用非燃气专用胶管，胶管破损、老化、中间有接口、无安装管夹、穿墙等。不锈钢波纹管两端连接处开裂，管体腐蚀穿孔等。

（五）燃气器具安装、通气、维修

48、火焰检知棒输出电流太小、接地线不良可以产生

（	） 现象。

答案：热水器燃点火焰后熄灭         49、抽油烟机与炉面的距离为（	）mm。答案：650-700

50、热水器的排烟管应采用不锈钢材料，其厚度应不小于（	）mm。

答案：0.3

51、家用燃气具与对面墙之间的净距应不小于（	）。

答案：1m

52、燃气灶应安装在通风良好的房间内，房间的净高不宜小于（	）。

答案：2.2 米

53、用户的燃气用具燃烧时火焰突然比正常的大幅度增加，主要原因为（	）？

答案：调压器失灵高压串进低压

54、用户燃气炉具火焰呈黄色导致烧黑锅，应采

取（	）措施使火焰恢复蓝色。

答案：调节（空气）调风板增大空气吸入口（入风口）

55、当灶具在使用时火焰会发黄（火焰尾部会发红）， 是什么原因？

答案：不完全燃烧             56、什么地方严禁安装燃气热水器？ 答案：① 客厅、卧室、地下室 ;

② 浴室 ( 密闭式燃具除外 );

③ 楼梯和安全出口附近 (5m 以外不受限制 );

④ 易燃、易爆物品的堆存处 ;

⑤ 有腐蚀性介质的房间 ;

⑥ 电线、电器设备处；

⑦                 不 通 风 的 橱 柜 内 。57、国家规定的天然气灶具的使用年限是（	）年。答案：8

58、哪种燃气热水器可直接安装在浴室内 ?

答案：强制给排式或对流平衡式

59、民用烟道式热水器的水平烟道长度不宜超过

（	）。

答案：5 米

60、炉具熄火保护装置的作用是：

答案：因风吹或沸锅等意外原因造成火焰非正常熄灭时（炉具在使用中没关闭开关而意外火焰熄灭），能够在短时间内自动切断燃气供应。

61、居民生活用气设备严禁设置在（	）。

答案：卧室内

62、民用室内燃气表在高位安装时，表底距地面不宜少于（  ）米，当燃气表装在灶具上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不得少于（  ）低位安装时，表底距地面不得少于（ ）。

答案：1.4 ；30cm ；10cm

63、燃气热水器应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内；装有半密闭式热水器的房间， 房间门或墙的下部应设有效截面积不小于（  ）的格栅，或在门与地面之间留有不小于（ ）的间隙。

答案：0.02 平方米；30mm

64、民用的各类用气设备应采用低压燃气，用气设备前（灶前）的燃气压力应在（  ）Pn 至（   ）Pn 的范围内（Pn 为燃具的额定压力）

答案：0.75；1.5

65、《家用燃气灶具 GB 16410-2007》中规定，燃气灶具必须具备自动熄火保护装置，当炉火被浇灭后，燃气灶具必须能够在（ ）秒内自动切断燃气。

答案：60

66、燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。利用卧室的套间 ( 厅 ) 或利用与卧室连接的走廊作厨房时厨房应（ ）。

答案：设门并与卧室隔开

67、烟道式热水器烟管长度超过（	）须加装固定支架， 伸出室外的部分至少有 1/50 向下倾斜度。

答案：1.5 米

68、当用户需新购置灶具时，如何向用户解释为什么要加装熄火保护装置？

答 案：在国家标 准《家用燃气灶具 GB 16410-

2007》中规定，燃气灶具必须具备自动熄火保护装置， 当炉火被浇灭后，燃气灶具必须能够在 60 秒内自动切断燃气。因汤水漫溢、老人小孩操作不当情况都有可能造成熄火并气体外泄。所以，为了您和全家人的健康安全， 我们建议客户在选购灶具时最好选择这种带有意外熄火保护装置的灶具。

69、用户在装修和选购燃气具前，我们应告知哪些注意事项？（要求：请举例说明，不少于 5 项）

答案：① 任何迁移、拆除或暗埋暗封燃气设施，应当委托燃气公司或具有相应资质的企业负责实施；

② 利用卧室的套间或利用与卧室连接的走廊做厨房

时，厨房应设门并与卧室隔开；

③ 选购燃气具时应确认该设备是否与气源匹配，是否是具备国家质监局颁发的《家用燃气具生产许可证》；

④ 燃气表在暗封时，需要有独立厨柜，柜门宽度应大于 40cm，柜门必须通风，与电源保持大于 15cm 的安全距离；

⑤ 灶具必须选用带有熄火保护装置，建议安装在有自然良好的厨房内，采用嵌入式灶具时，应在灶具下方柜门上设有通风口；

⑥ 热水器建议选购强排式或平衡式，如需在浴室内安装，则必须选用平衡式热水器。热水器需安装独立烟管并直通室外，不得与油烟机等设施共用烟管；

⑦ 燃气具与燃气管道的连接管宜使用不锈钢波纹管，若使用胶管，则不得超过 2m，并且不得穿墙、门、窗等障碍物；热水器不允许使用胶管（液化气除外）。

70、强排式、平衡式及强制平衡式热水器烟管安装要求?

① 必须确保燃气燃烧所产生的烟气排出室外；

② 排烟管应采用不锈钢材料；

③ 排烟管长度超过 1.5m 须加装固定支架；

④ 排烟管伸出室外的部分至少有 1/50 向下斜度，排烟管末端向下弯曲；

⑤ 排烟管连接时，两节烟管的小孔对准后用螺丝钉固定，外面用耐热铝箔胶带密封好，防止废气漏出。

71、检查灶具时应检查哪些内容？（不少于 5 种）

答案：① 检查灶具操作是否正常，各部位有否松动、脱落；

② 适用时，清理喷嘴及检查点火线接驳件是否紧密；

③ 清理炉头 ( 包括大小炉头、盖及环—火盖 )；

④ 检查大小炉头、火盖 ( 及环 ) 有否变形；

⑤ 检查燃烧的火焰情况是否正常；

⑥ 适用时，检查打火旋钮、调火杠杆等处，若不畅顺， 应调整及加上润滑油 ( 黄油 )；

⑦ 检查熄火自动保护装置是否正常使用；

⑧ 检查燃气灶与周边其他设施是否有足够的安全间距；

⑨ 检查嵌入式灶具炉底橱柜是否有足够的通风；

⑩ 检查炉具的点火性能，若打火微弱无力，应通知客户及时更换电池（适用时）。

记录燃具的种类 , 品牌 , 型号及分类，检查灶具是否超过判废年限，检查其是否与工作单上的资料是否一致。

72、检查灶具时，有哪些隐患是常见的？

答案：常见的隐患有：超期使用、私改炉头、假熄火保护、黄火或回火、打火旋钮损坏等。

73、检查热水器时应检查哪些内容？（不少于 5 种）

答案：① 检查操作是否正常，各部位有否松动、脱落；

② 检查是否有直排式热水器在使用，建议客户更换并张贴警示标志及作好记录；

③ 使用状况：点火，温度调节、火力调节是否顺畅；

④ 燃气各接口是否漏气；

⑤ 安装是否规范；

⑥ 安装使用处通风情况；

⑦ 废气是否完全排出室外及烟道是否有破损、接口是否密封紧固、烟道式热水器有无风帽等；

⑧ 与周边其他设施是否有足够的安全间距；

⑨ 品牌、型号、检查炉具是否超过判废年限，检查其与工作单上的资料是否一致。

74、检查热水器时，有哪些隐患是常见的？

答案：常见的隐患有：使用直排式热水器、热水器无烟管、烟管脱落、破损、无防风帽，热水器安装在密闭空间等。

75、简述熄火保护装置的检测步骤？

答案：① 用三通将气源、炉具及 U 型压力计连接好， 做气密性测试确保系统没有漏气；

② 打开气源点燃测试炉头，电磁阀的开阀时间应

≤ 15s。若只能打着火，未能把火留住，则该熄火保护装置不合格；

③ 将火焰调至最小火；

④ 关闭灶前阀令小火熄灭；

⑤ 开始计时10-15 秒，留意旋钮处将发出“嗒”声（电池阀吸合的动作），表明热电偶熄火保护装置已经启动；

（从火焰熄灭到“嗒”的声音传出，此过程需要一段时间， 紫荆的灶具在 10 － 15 秒之间，国标要求 60 秒以内。）

⑥ 打开灶前阀约两秒钟，关闭灶前阀观察 U 型压力计，如压力稳定则该熄火保护装置测试合格；若压力计无压力或有压降，则该熄火保护装置不合格。

76、什么是燃气熄火保护装置？并简述其工作原理。（要求：请准确表达基本定义）

答案：熄火自动保护装置是当燃气具因风吹、水溢或其它原因导致意外熄火时自动切断燃气供应的装置， 常见的有热电式、光电管式和火焰离子式，目前市场上使用的以热电式为主，其工作原理：当热电偶受热后， 会产生电流，将电磁阀吸合，燃气能顺利通过。当发生意外熄火时，热电偶失去热量，电流下降，最终吸合不住电磁阀，电磁阀关闭，切断燃气供应。熄火保护装置会自动切断燃气阀。

77、简述家用燃气灶的安装环境要求。

答案：家用燃气灶的安装环境应符合下列要求：

① 燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。利用卧室的套间 ( 厅 ) 或利用与卧室连接的走廊作厨房时，厨房应设门并与卧室隔开；

② 安装燃气灶的房间净高不宜低于 2.2m；

③ 燃气灶与墙面的净距不得小于 10cm。当墙面为可燃或难燃材料时，应加防火隔热板。燃气灶的灶面边缘和烤箱的侧壁距木质家具的净距不得小于 20cm，当达不到时，应加防火隔热板；

④ 放置燃气灶的灶台应采用不燃烧材料，当采用难燃材料时，应加防火隔热板；

⑤ 厨房为地上暗厨房 ( 无直通室外的门和窗 ) 时， 应选用带有自动熄火保护装置的燃气灶，并应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施，燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁。

78、简述家用燃气热水器的安装环境要求。

答案：家用燃气热水器的安装环境应符合下列要求：

① 燃气热水器应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内；

② 有外墙的卫生间内，可安装密闭式热水器，但不得安装其他类型热水器；

③ 装有半密闭式热水器的房间，房间门或墙的下部应设有效截面积不小于 0.02m2 的格栅，或在门与地面之间留有不小于 30mm 的间隙；

④ 房间净高宜大于 2.4m；

⑤ 可燃或难燃烧的墙壁和地板上安装热水器时，应采取有效的防火隔热措施；

⑥ 热水器的给排气筒宜采用金属管道连接。

79、平时应如何保养燃气灶？（要求：请举例说明， 不少于 3 项）

答案：① 避免食物溢泻或溅出，以免堵塞火孔弄熄炉火，弄脏灶具；

② 灶头火盖应定期清理，以免积炭、油污或杂物堵塞火孔影响正常使用；

③ 如果点火时发现电火花微弱无力，应及时更换电池；

④ 经常检查灶具和连接胶管是否漏气，所使用的胶管应定期更换并加装管卡，避免胶管老化漏气造成事故， 推荐使用更为安全和耐用的不锈钢波纹管；

⑤ 保持灶具的清洁，经常擦拭灶具。

80、试述水量传感器的工作原理。

答案：水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来检查磁物理量。在霍尔元件的正极串入负载电阻，同时

通上直流电压并使电流方向与磁场方向正交。当水通过水量传感器推动磁性转子转动时，产生不同磁极的旋转磁场，切割磁感应线，产生高低脉冲电平。由于霍尔元件的输出脉冲信号频率与磁性转子的转速成正比，转子的转速又与水流量成正比，根据水流量的大小启动燃气热水器。

（当水经过水量传感器时，水量转子开始转动。水量传感器根据水量转子转数产生脉冲讯号，然后将脉冲讯号输送至电子基板。）

81、试述风压开关的工作原理。

答案：风压开关有两条检测口，即正压检测口和负压检测口，其腔体也由此分为正压腔和负压腔。两腔之间用皮膜隔离，热水器燃烧风机蜗壳负压区与风压开关负压检测口相连，当燃烧风机转动时通过风压导管会在负压腔形成负压，此时皮膜移动触动微动开关从而达到开 / 关目的。（当燃烧风机工作（转动）时，风压开关及风压导管之间形成压差状态，在压差的作用下将风压开关（吸合）触动，燃烧风机停止时负压消失，风压开关关闭。）

82、热水器型号标有“JS Q 27-B30”，请说明其含义？

答案：JS 表示家用快速热水器，Q 表示强制排气式，

27 表示额定热负荷 27kw，B30 表示产品特征序列号（厂

家制定）。

83、请说出灶具燃烧时出现黄焰（红火）的原因及处理方法。

答案：造成黄焰（红火）现象的原因主要是由于灶具风门调节不当或火盖变形所致。可通过调整风门大小、更换变形的火盖、清理堵塞的喷嘴等措施解决；仍不能解决时可致电燃气公司，由专业人员上门维修。

84、请简述家用燃具的判废标准。

答案：① 燃具自售出当日起：

使用人工煤气的快速热水器、容积式热水器、何采暖热水炉的判废年限为 6 年；

使用液化石油气和天然气的快速热水器、容积式热水器、何采暖热水炉的判废年限应为 8 年；

燃气灶具的判废年限应为 8 年；

燃具的判废年限有明示的，应以企业产品明示为准， 但不应低于以上的规定年限；

上述规定以外的其他燃具的判废年限应为 10 年。

② 燃气热水器等燃具检修后仍发生如下故障之一时，即使没有达到判废年限，也应予以判废：

燃烧工况严重恶化，检修后烟气中一氧化碳含量仍达不到相关标准规定；

燃烧室、热交换器严重烧损或火焰外溢； 检修后仍有漏水、漏气或绝缘击穿漏电。

85、给用户通气点火之前，在检查过程中发现有什么

隐患或违章时应禁止通气？

答案：在我们给用户通气点火时，遇到以下情况严禁点火：

① 户内燃气设施气密性不合格，严禁点火；

② 聘用无燃气施工资质的人士改动、敷设燃气管道， 严禁点火；

③ 未经地方燃气公司检测合格的燃气管道，严禁点火；

④ 燃气具气源不符，严禁点火；

⑤ 燃气具没有安装到位，安装不符合规范，严禁点火；

⑥ 单独燃气器具不合格，严禁点火；

⑦ 根据国标及各地现状设定的其它不予点火情况。

（六）定期安检及隐患整改

86、用 U 型压力计（水镜）进行气密性测试时，必须稳压（	）分钟，测试（	）分钟。

答案：1 ；2

87、安检工作单必须抄写燃具的品牌、型号、燃气表的读数、表型、编号。

88、安检过程中应对烟道式热水器进行特别检查，如：

排烟管与热水器排烟口连接部位是否箍紧密封，烟道是否有破损、脱落现象，烟管是否伸出室外、有无风帽等。

89、对户内一级隐患完全整改的标准是：更换新燃气设施、拆除、截气。

90、户内定期安全检查的宗旨和目的是什么？

答案：① 降低用户燃气系统潜在的风险，提高燃气使用的安全性；

② 提前发现用户燃气设施存在的问题，及时保养， 减少维修量；

③ 提高用户的安全意识，传达企业优质服务的理念。

91、户内定期安全检查的具体检查项目有哪些？

答案：户内定期安全检查主要包含立管检查、户内管检查、连接软管检查、燃气表检查、热水器检查、灶具检查，此外需要认真记录各项检查信息，填写工作单， 向用户宣传安全燃气知识。

92、简述定期安全检查服务的基本流程（六部曲）。

答案：

第一步：按时到访，道明来意； 第二步：直奔现场，细询详情； 第三步：精确维修，宣传安全； 第四步：提供资料，推广服务；

第五步：妥善清理，详尽解释； 第六步：清洁现场，友善道别。

93、简述安检工作人员入户检查时的仪态要求。（要求：

请简述要点）

答案：安检员入户检查时要求，主要包括：

① 微笑真诚、适度，不过份亲昵；

② 眼神专注，不四处游动；

③ 认真倾听，准确回应；

④ 语速、音量适中；

⑤ 使用“您好”“请”等礼貌文明用语。

94、户内定期安全检查的对象及范围是哪些？周期是多少？

答案：户内定期安全检查的对象为已点火生效的所有燃气用户，最低要求的定期安全检查频率居民用户每

2 年检查不得少于 1 次。范围应包括户外立管和户内装置两部分，检查其基本情况、安装情况、使用情况和安全状况，户外立管检查由地下管（出地面部分）至表前阀的引入管，包括立管阀，户内装置检查则包括户内所有的燃气设施，包括户内管道、燃气表及燃气用具等。

95、安全检查时，当遇到用户不在家时应怎么处理？（要求：请简述处理过程）

答案：如到访时，用户不在家，必须留下《到访不遇卡》，卡上应有客户服务热线电话，以便客户预约， 若安检现场设有临时咨询点，应当在到访不遇卡上注明咨询点位置，方便客户前往预约。

96、安全检查时，当遇到用户拒绝安检时应怎么处理？

（要求：请简述处理过程）

答案：如到访时，用户拒绝检查，安检员应向客户解释进户检查对客户带来的益处，如果客户坚持拒绝， 应当留下《拒绝检查通知单》，建议日后联络公司预约安检，同时做好工作记录。

97、常见的用户盗气方法有哪些？（要求：请举例说明， 不少于 3 项）

答案：常见的盗气方法有（不限于以下几种）：

① 燃气表的表计数器罩或外壳，让计数器不走，以达到盗气的目的；

② 打开燃气表的计数器罩，将计数器的主动轮削掉部分齿轮，让计数器跑慢，以达到盗气的目的；

③ 打开燃气表的计数器罩，将计数器的小齿轮全部拿掉，让计数器不跑，以达到盗气的目的；

④ 私自拆开表铅封，回拨计数器，然后重新封好铅封，以达到盗气的目的；

⑤ 私自将表拆下，自制连接器，直接连在燃气管道

上盗气；

⑥ 部分客户私自拆下立管盲头私堵，私自接上火咀阀盗气，或者用自行车轮胎内胆连接至大型用气设备进行盗气；

⑦ 从室外架空管道上打眼接管盗气。

98、针对三年未入户的客户，我们有哪些措施来提升这部分客户的入户率？ （要求：请简述公司的使用方法）

答案：针对超过 3 年或以上未入户检查的客户，我们应通过各种方式取得这部分客户的相关信息，例如不间断上门探访，不定期拨打电话、留意其电表水表的情况、与其邻居或小区物业联系、专项工作安全宣传活动吸引客户主动联系我们等方式，提升安检的入户率。此外，上门探访时，用检漏仪在其门缝检查是否有漏气情况。针对这部分用户应持续跟进，并做好相关的数据统计工作。

99、简述户内燃气设施气密性测试的步骤。

答案：① 关闭表前阀；

② 打开所有燃具前阀；

③ 燃烧余气；

④ 选择合适的测压点，利用三通接驳或直接连接 U 型压力计测试；

⑤ 开启表前阀，使管道以供气压力充压并达到稳定压力；表前阀与燃气表、减压阀（如有）之间的管道用

气体检漏仪或检漏液检查所测试部分；

⑥ 关闭表前阀；

⑦ 待稳压 1 分钟，观测 2 分钟，压力不降，证明表后管气密性合格；

⑧ 测试压力下降，则有漏，需要找出漏气位置，进行维修；

⑨ 修复后要重复上述测试工作来确保无压力下降。

⑩ 重接所有配件后，使用检漏仪或肥皂水检查所有接驳。

100、试述在安检结束后，要向用户解释使用燃气时应注意的事项。

答案：① 使用燃气时，请保持室内通风；

② 使用完燃气后请即时关闭燃气阀门，长期外出时， 请关闭燃气进户总阀；

③ 日常检查并保养户内燃气设施，检查内容包括管道是否出现漏气或锈蚀，软管是否老化、燃气具是否超期、烟管是否脱落或破损等，一旦发现须及时与燃气公司联系，得以即时维修；

④ 若长期没有检查（超过 1 年），请即时致电燃气公司预约安全检查；

⑤ 若发现燃气泄漏，应当：打开所有门窗，关闭燃

气进户总阀，熄灭所有火种，若仍有燃气味，立即到户外安全处打电话给燃气公司。操作时应注意：切勿触动任何电器或燃气具开关、切勿在室内使用电话或手机、切勿使用火柴或打火机、切勿按动邻居的门铃、必要时在户外等候抢修人员。

101、简述户内隐患的分级定义及其内容。

答案：（1）一级隐患：非常严重的安全隐患，具有实时危险或违反国家规范明令禁止条例款的，需马上做出整改，如未能落实进行改善，必要时，应切断燃气供应的。注：实时危险指可能导致户内有关燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起停气、中毒、火灾、爆炸等事故的。

- 二级隐患：严重的安全隐患，具有可预见的危险，要现场给客户整改建议，如未能即时改善，需再联系客户跟进，直至改善。

- 三级隐患：一般的安全隐患，但需向客户提出改善建议，并日后做出跟进。

一级隐患包含：① 漏气；② 违反国家规范明令禁止条款的户内燃气设施；③ 直排式热水器；④ 热水器无烟道及烟道安装不规范；⑤ 胶管破损、老化、中间有接口、无安装管夹；⑥ 管道严重锈蚀（4 级或以上的锈蚀）；

⑦ 燃气表严重锈蚀（4 级或以上的锈蚀）；⑧ 用户盗气。

注：也可适合各公司实际情况增加一级隐患内容， 但不可减少以上内容。

102、在检查过程中，如发现有安全隐患时应怎么处理？

( 简述处理过程 )

答案：（1）如果存有一级隐患，应下发《隐患整改通知单》，与客户沟通并现场加以整改，或即时通知整改组加以处理；

- 若用户不同意整改或更换，应截断其户内燃气供应或拆除隐患燃具并拍照，做好信息的记录。回公司后， 应通过电话、挂号信等方式紧密跟进，同时将一段时间内已发现但多次沟通无效仍未整改的一级隐患上报燃气主管部门备案；

- 如果发现二、三级隐患，应当下发《隐患整改通知单》，并按照规定时间对其及时加以跟进，同时做好隐患的记录和统计；

（4）向客户推荐使用安全的燃气具和设施。

（七）综合知识

103、外墙铺设的立管可采用（激光遥距检测仪、甲烷检漏仪、肥皂泡沫水）进行检测。

管道腐蚀分为（ 4 ）级。

104、天然气比空气密度（ 小）。

105、放散管道所涂的颜色是（ 红色）。

106、天然气中（ 硫化氢）成分具有毒性？

107、居民用户和小型商业用户一般用（ 低压燃气管道

）管道供气。

108、中华人民共和国行业标准——城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规范 CJJ51-2016 中规定：对已生效的居民用户每（ 2 ）年检查不得少于（ 1 ）次。

109、低压进户居民用户的室内燃气管道最高压力（表压）（ P ≤ 0.01 ）Mpa。

110、热水器烟道可见部分破损、密封不严属于（ 一级 ）隐患。

111、下图是供气系统的配件中的（ 燃气管活接）。

112、燃气表有哪些类别？ ( 普通机械表、智能 IC 卡燃气表、代码式预付费燃气表、直读式智能远传表)

113、在狭窄及空气不流通的地方，使用二氧化碳灭火器，可能构成（ 缺氧）危险。

114、燃器具每次使用后必须将开关扳到（关闭）的位置； 每次使用前必须确认其开关在（关闭）的位置上，方可使用。

115、燃气管或燃气表边上有易燃易爆物是否属于安全隐患（属于）？

116、当燃气燃烧不完全时，产生的烟气中除含有

CO2、SO2、H20 外，还含有（ CO、CH4 ）等不完全燃烧产物。

117、（不准）将燃气管道、阀门、流量表计量仪表、燃器具等燃气设施密封或暗设安装，如墙壁内、吊顶内、柜内、灶台内等。（不准）擅自开启或关闭燃气管道公共阀门。（不准）非法使用燃气设施和偷盗、转供用气。

118、免费为用户更换报废的燃气用具是否属于安全检查范围之内？ ( 不属于)

119、天然气的特性（无色无味、比空气轻、燃烧发出淡蓝色火焰）。

120、客户到期表更换，旧表上次底数为 800，现场张贴的换表工单旧表读数为 850，现新表读数为 10，则此客户本次抄表周期的用气量为（ 60 ）。

121、天然气本身是一种（无毒可燃）的气体。同其它所有燃料一样，天然气的燃烧需要大量氧气。如果居民用户在使用灶具或热水器时不注意（ 通风 ），室内的氧气会大量减少，造成天然气的（ 不完全燃烧 ）。不完全燃烧的后果就是产生有毒的（ 一氧化碳 ），最终可能导致使用者中毒。

122、作业中，女员工佩戴耳环数量不得超过（ 1 ）对， 式样以素色耳针为主。

123、立（围）管的巡检周期为（ 每年一次）。

124、2.5 方的民用表，最大流量为（ 4 ）m3/h。

125、热水器与燃气计量表的最小水平净距（30）cm。

126、燃气管道严重锈蚀的特征是：除去浮锈，管道表面有（ 2 ）mm 深度的锈坑。

127、安全巡检标识张贴的位置是（燃气表表窗下面居中）。

128、燃气泄漏现场处置应（关闭表前阀门，立即安全报修） 。

129、对张贴《安全检查到访不遇留言》要求是（张贴率应达 100%、两次张贴时间间隔不能跨年、两次张贴时间间隔大于等于 10 天）。

130、热水器未安装烟道的危害是（一氧化碳中毒）。

131、与客户交谈时，两眼实验落在对方的（ 鼻间）， 偶尔可以注视对方的双眼。

132、上下楼梯时，要靠（ 右）行。

133、王大爷家（民用）本月气量为 20 方，单价为 1.89 元 / 立方米，那么王大爷本次账期该交费（ 37.8 ）元。

134、当燃气和空气混合时，混合浓度介于（爆炸上、下限之间）可能发生爆炸。

135、某燃气公司规定居民用户实现月月抄，那么居民客户抄表周期为（1）个月。

136、（ 催费单）不属于安全巡检前准备的工单。

137、DN25 立管或引入管穿过建筑物基础、外墙、承重墙、楼板时的钢套管管径不宜小于 DN50 。

138、热水器必须安装排放废气的烟道，烟道排气必须

放在大气中。

139、在使用检漏仪前必须打开检漏仪，预热 1 分钟。

140、安检员应提前到需安检的社区张贴《燃气设施安全检查通知》和《安全用气温馨提示》。

141、若发现天然气泄漏等异常情况，严禁使用明火检查。

142、天然气不完全燃烧将产生大量的一氧化碳，造成人员中毒，并因缺氧而使人窒息。

143、天然气本身无味，添加加臭剂后使其具有臭鸡蛋气味，便于人的嗅觉识别。

144、告别客户时，向客户礼貌道别，出门时脱下鞋套， 面向客户将门关好后再离开。

145、沼气不是城市燃气的主要气源。

146、燃气经营企业应当按照有关规定，维护、保养燃气设施。

147、遇客户不在家，安检人员除现场填写张贴《安全检查到访不遇留言》外，同时应对到访不遇留言及门牌号拍摄一张全景照。

148、对非居民客户的安全巡检应包含对用气设备的安全检查。

149、对初次使用燃气的用户和新住宅用户装修后在供气设施投用前，应按规定或约定进行上门安全检查。不符合安全使用条件的，不应供气。

150、烹调时，厨房内须随时有专人照料，避免汤水溢

出熄灭炉火，导致天然气泄漏。

151、居民用户的一切燃气设施不允许私自拆装或迁移。

152、用户的燃气表要安装在温度不小于 5℃、干燥、通风良好、抄表与更换维修方便的位置。

153、燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，必要时应采取补偿措施。

154、室内燃气立管的最上端装有丝堵，其作用是便于置换、放散。

155、手腕部除手表外不得戴有其它装饰物，手指不能佩戴造型奇异的戒指，佩戴数量不超过一枚。

九、市场新开户应知应会（74 题）

（一）新开户人员安全与健康

1、安全带使用几年后，应按批量购入情况，抽验一次 ?

答 ：2                          年2、《山东省燃气管理条例额》何时实施？ 答 ：2003   年   11   月   1   日  3、燃气工程的含义？

答：燃气工程是指燃气设施和燃气供应站点的新建、改建、扩建工程。

4、在应急救援时，企业安全生产主要负责人接到重大生产安全事故的报告后应当采取下列哪一项措施？

答：立即赶赴现场，组织抢救

5、下列哪一项是安全管理人员巡查储物地方时，最须注意 ?

答：进出通道是否被货物阻塞及储物的堆栈状况

6、燃气器具的含义 ?

答：是指使用燃气的炉灶、热水器、沸水器、取暖器、

空调器和燃气计量器等器具

7、装卸危险化学品的时候，为防止撞击、磨擦、拖拉， 避免使用以下哪种工具装卸以防止火花产生的设施？

答：金属

8、办公室的空调不及时清洁会使人患上下列哪种疾病？ 答：呼吸系统疾病                             9、在下列哪一环境下不应接触电力装置 ?

答：潮湿的空间及所站地面上有积水

10、下列哪一项有关大量存放易燃物品的资料是正确的? 答：储放在危化品仓库内                      11、下列哪一种是易燃气体 ?

答：沼气

12、为什么在操作有转动部分的机器时，员工不宜戴棉纱手套？

答： 棉纱手套容易缠上机器之转动部分

13、下列哪项仪器最常用来检测压力容器外壳或钢管厚度？

答：超声波测厚仪

14、报废的燃气钢瓶如何处理？

答：进行破坏性处理，并不得翻新使用

15、硫化氢有颜色吗？

答：无色

16、施工单位在进行哪些作业时必须办理工作许可证？

（答出三点以上）

答：① 密闭空间（顶管、隧道）；

② 高空作业；

③ 动火作业；

④ 电工作业。

17、什么是安全生产？

答：安全生产就是不发生工作事故、职业病，没有设备或财产损失的状况，即人不受伤害，物不受损失。

18、硫化氢燃烧会产生什么有毒气体？ 答：二氧化硫气体。             19、硫化氢通过哪些途径进入人体？ 答：呼吸道吸入和消化道吸入。

20、关于现场施工人员是否需要佩戴安全帽的说法正确的是？

答：必须佩戴

21、以淡水细沙回填来包围高压燃气钢管的主要作用是什么？

答：保护钢管外保护涂层

22、掘路施工前应用哪一种工具探测地下的公用设施？

答：电缆及管道探测器

23、根据国标 GB50028，压力不大于 1.6 兆帕的地下管道埋设在人行道下时，最少管顶覆土厚度为多少？

答：0.6 米

24、如燃气管道不能依照规定的最少覆土厚度安装时， 一般应加上什么作保护？

答：加套管

25、根据国标 GB50028，城镇燃气管道应按燃气设计压力分为几级？

答：7 级

26、管径小于或等于DN50 的室内燃气管道采用的管道、管件，不应使用下列哪种管材？

答：PE 管

27、关于对家用燃气计量表的安装要求 , 下列哪项要求不符合规定 ?

答：高位安装时，表底距地面小于 1 米

28、家用燃气计量表采用低位安装时，表底距地面的距离要求应符合下列哪项要求？

答：表底距地面不得小于 0.1 米

29、商业及工业用燃气计量表与各种灶具和设备的水平距离，下列哪项不符合要求 ?

答：与大锅灶等灶具的灶边水平净距不应小于 1 米

30、埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。以下有关警示带的要求哪项不符合要求？

答：警示带可敷设于路基和路面里            31、中压地下调压箱需距离建筑物外墙面（	）？ 答：最少 3 米

32、简述室外燃气管道的下管方法

答：压绳下管法、搭架下管法、起重机下管法33、简述发现室内燃气泄漏应该如何进行处理？ 答：① 切断电源

② 杜绝火种

③ 打开门窗，通风换气

④ 到室外拨打当地燃气抢修电话和 119

（二）新开户标准

34、通气作业应严格按照方案执行。用户停气后的通气， 严禁在什么时间进行？

答：夜间

35、架空燃气管道在有人行走的地方，铺设高度不小于多少米？

答：2.2 米

36、设计时，户内管的管径尺寸取决于所接燃具的什么因素？

答：最大燃气流量                         37、当安装燃气表调压器时，应安装在什么位置？ 答：接近表的入口

38、以下哪项是常用防止燃气管道被侵蚀的保护措施 ?

答：涂防蚀漆 ( 铬酸锌底漆 ) 和包防蚀布

39、由于气温及气压之变化对立管之试漏结果有影响， 所以试漏时间通常为多少分钟？

答：15 分钟

40、什么是燃气作业区？

答：燃气设施在维修或抢险作业时，保证操作人员安全作业所确定的区域

41、什么是密闭场所？

答：通风极差，可能有危险气体积聚或出现缺氧情况的地方

42、当室内户内管穿过楼板时，必须安装在套管中， 且套管伸出楼板已完成的表面不得小于多少毫米？

答：50 毫米

43、当户内管穿过地下室时，必须设置在钢套管中， 且采用什么方式连接？

答：焊接

44、若户内管装于管槽内，就应有适当的通风设施， 且应以哪一种设施为第一选择？

答：自然通风设备

45、检查燃气用具是否漏气时，通常采用什么方法来寻找漏气点？

答：肥皂水

46、家庭装修需改动燃气管线时，应由下列哪个机构的专业人员进行，以免引起燃气泄漏、发生火灾或爆炸？

答：供气单位                       47、燃气胶管的长度一般不得超过多少米？ 答：2 米

48、燃具从售出之日起，液化石油气和天然气热水器判废年限为多少年？

答：8 年

49、燃具从售出之日起，燃气灶具的判废年限为多少年？ 答 ：8                                   年50、若闻到家中的有燃气泄漏，禁止的验漏方式是？ 答：打开打火机试漏

51、哪一类熄火安全装置，较多在住宅式燃气炉具使用？

答：热电偶式

52、为什么无烟道式气体热水炉供浴室或淋浴用途是属于危险装置 ?

答：热水炉会从室内抽取供燃烧用的空气 , 而燃烧后之废气包括一氧化碳可能会在通风不足下可能积聚至

危险水平。

53、下列哪一种情况不可安装燃气表 ? 答：密闭场地                   54、天然气燃气灶具灶前压力为多少 ? 答 ：200                   kPa 55、燃气胶管最好在多久内更换？

答：18 个月

56、燃气胶管与燃具、管道的连接处，应用	扎紧， 防止脱落漏气？

答：卡箍

57、家用燃气灶燃烧时正常的火焰呈浅蓝色，有时火焰呈黄色甚至人会感到恶心、头晕，是由于？

答：助燃空气不足，燃烧不完全，产生较多 CO 58、燃气灶在使用过程中，如果燃气压力过低会导致？ 答：回火                                    59、燃气灶在使用过程中若燃气压力过高会导致？

答：离焰和脱火

60、燃器具泄漏的原因一般是阀门旋转芯的密封不严， 很可能是旋转芯所用的（	）已经干涸？

答：密封脂

61、燃气若在缺氧环境下燃烧，可能释放出哪一种有毒气体？

答：一氧化碳

62、天然气置换涉及到燃气具的更新或改造，根据国家相关规定， 下列哪种热水器即使在报废年限以内也必须被强制淘汰？

答：直排式

63、热水器在使用过程中，如果燃气气压不稳定，会导致？

答：热水器中途熄火

64、使用燃气具的场所为什么必须保持通风良好？

答：若室内通风不良，则室内空气中的氧含量逐渐减少，供氧不足将导致不完全燃烧，而不完全燃烧会产生大量一氧化碳有毒气体，会造成人员中毒、缺氧窒息而死。

65、在哪一种情况下，燃气管道可穿过卫生间、阁楼或壁柜？

答：燃气管道采用焊接连接（金属软管不得有接头）， 并设在钢管套内。

66、在哪一种情况下，燃气管道可敷设在起居室（厅）、走道内？

答：燃气管道没有接头   67、燃气管道所涂的颜色是？ 答：黄色

68、燃气管道、设施为什么不能封闭起来？

答：不便检查维修，如发生漏气事故不能及时发现， 聚集密闭环境里的天然气，极易发生火灾、爆炸事故。

69、当户内现场燃气泄漏位置已经完全修妥后，还需要做哪些检查？

答：使用可燃气体探测仪（GMI）测试现场、检查天花板、橱柜、微波炉或任何可藏匿气体的地方。

70、恢复供气必须事先通知用户，不得在（	）之间向居民用户恢复供气？

答：22:00 至次日 6:00

71、检查燃气的罗茨表和涡轮表时比起检查一般皮膜表需多注意什么？

答：润滑油是否足够             72、属于燃气燃烧必须具备的条件是？ 答：① 必须有空气（氧）；

② 燃气必须达到一定浓度；

③ 必须达到一定的着火温度。

73、用户在使用天然气时需注意的事项。

答：① 禁止自购乱拉乱接软管，且应经常检查室内燃气设施，如发现任何问题及时报修；

② 严禁私自拆、改、装、移天然气管道设备，禁止搬弄天然气表；

③ 天然气灶具、气表、热水器周围不要堆放易燃物品并要注意排气通风；

④ 不能将室内天然气管道、气表砌封在室内装饰材料内，避免管道腐蚀、破损泄露。

74、市场开发人员如何根据掌握的客户信息，与客户进行初步洽谈。

答：① 对工商户，了解用气方向、用气规模，为其提供设备的选型、价格、建设费、气费等方面的书面材料和咨询服务。

② 对房地产开发商、集体报装户了解其用户实际开发面积、开发户数等情况，为其提供价格、建设费、气费、燃气具选型等方面的书面材料及咨询服务。

十、增值业务开发应知应会（100 题）

1、国务院颁发的新《国十条》指出保险的意义是什么？

答：保险是市场经济条件下风险管理的基本手段， 是金融体系和社会保障体系的重要组成部分，在社会主义和谐社会建设中具有重要作用。

2、清华大学《保险学》关于保险的三大功能是什么？

答：保险具有经济补偿、资金融通和社会管理三大功能。

3、清华大学《保险学》关于保险的作用可分为四个方面是什么？

答：促进改革、保障经济、稳定社会和造福人民。 4、北京大学《保险学原理》关于风险的定义是什么？ 答：风险是一种客观存在的、损失的发生具有不确

定性的状态。

5、北京大学《保险学原理》保险的定义是什么？

答：保险是一种以经济保障为基础的金融制度安排。它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方

法，建立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险的转移和理财计划的目标。

6、全国保险公众宣传日是哪一天？

答：中国银保监会将每年 7 月 8 日确定为“全国保险公众宣传日”目的是为了进一步加强保险公众宣传工作，不断提高全社会保险意识。全国保险公众宣传日的主题是“保险，让生活更美好”。

7、为什么保险合同比较复杂？

答：保险合同是具有法律效力的，对保险公司和消费者都具有法律上的约束力，保险合同上的语言是非常严格的，多一个词语，少一个词语，意思都不一样，监管部门要求保险公司被解释的合同字句本身必须具有单一的且明确的含义。

8、市政府颁布的《东营市燃气管理办法》是什么时间实施的？

答：自 2020 年 2 月 1 日起施行。

9、《东营市燃气管理办法》规定，鼓励和引导燃气用户投保什么保险？

答：燃气安全责任险。                 10、太平洋保险的全国统一服务电话是什么？ 答：95500

11、太平洋保险的官方网址是什么？

答：www.cpic.com.cn

12、中国城市燃气协会唯一一家保险会员单位是什么公司？

答：中国太平洋人寿保险股份有限公司

13、燃气公司人员销售保险目的是什么？

答：化解社会风险，维护社会稳定、提高燃气用户抵御事故风险的能力、提升技能，提高个人收入。

14、太易保的用户名是什么？ 答：公司预留的手机号码   15、太易保的初始密码是什么？ 答：Cpic@2020

16、太易保如何查看当天业务量？ 答：我的业绩 - 当天 - 查询17、太易保如何查看本月业务量？

答：我的业绩 - 选择本月日期 - 查询

18、什么人都可以用太易保销售燃气保险吗？

答：不是，只有与太平洋保险公司签约燃气公司（或经纪公司）的工作人员，取得相应资格后方可下载太易保 APP 销售燃气险。

19、给用户的纸制投保单（燃气保险综合保障计划客户告知书）可以作为客户投保成功的凭据吗？

20、燃气保险综合保障计划客户告知书哪一联是给客户的？

答：第三联。

21、2020 年 10 月 27 日广东黄先生 70% 烧伤，通过水滴筹募捐，治疗费保守估计需要多少万元

答：80 万元。

22、煤气罐用户可以投保太平洋保险 B 款燃气保险吗？

答：不可以。

23、太易保录单成功并付款后，在未指定生效日的情况下，保单什么时间生效？

答 ： 次 日          0   点 生 效 。24、太易保录单保险起期可以指定生效日吗？ 答：可以向后指定。

25、燃气用户接收电子保单查询下载方式有哪些？ 答：手机短信、电子邮箱。                 26、用户查询下载电子保单的方式是什么？

答：根据短信网站地址查询下载或登录太平洋官方网址 -- 服务大厅 -- 单查询 -- 燃气险电子保单查询下载。

27、燃气工作人员收取了用户保费，给了用户燃气保险综合保障计划客户告知书，由于疏忽未录入系统，造成保单未生效。用户家中发生燃气事故，保险公司承担责任吗？

答：不承担。

28、太平洋保险 B 款燃气保险的保险期间是多长时间？

答：1 年。

29、太平洋保险 B 款燃气险的保费是多少钱？

答：100 元 / 年 / 户。

30、太平洋保险 B 款燃气保险每个家庭地址限购几份？

答：一份，多购无效。

31、太平洋保险 B 款燃气保险条款仅适用群体有哪些？

答：居民管道天然气用户。

32、太平洋保险 B 款燃气保险每次事故急救医疗检查费限额是多少元？

答：检查费 300 元，治疗费、手术费、药费等上限

90 万元。

33、已经购买别家公司燃气保险了，仍然可以再买太平洋保险 B 款太平洋保险吗？

答：可以，B 款燃气保险每个家庭地址限购一份， 与其他燃气公司产品不冲突。如已投保燃气险，但保额较低，可以加购太平洋保险 B 款燃气保险。

34、市场上有一些保费低的燃气险，保险责任一样吗？

答：不一样，一旦发生意外，应该保证保额够用。

35、用户给燃气公司工作人员的转账记录不可作为客户投保成功的凭据吗？

36、用户投保成功的凭据是什么？

答：保险公司电子保单。

37、太平洋保险 B 款燃气保险室内人员意外医疗保险金额度是多少？

答：90 万 / 人。

38、太平洋保险 B 款燃气保险第三者意外医疗保险金额度是多少？

答：90 万 / 人。

39、太平洋保险 B 款燃气保险室内人员医疗保险金单次限额是多少？

答：90 万 / 人。

40、保险期届满，用户仍在治疗中，保险公司是否继续承担医疗保险金给付责任？

答：继续承担。

41、太平洋保险 B 款燃气保险室内财产损失保险金最高额度多少？

答：40 万。

42、太平洋保险 B 款燃气保险第三者财产损失保险金最高额度是多少？

答：30 万。

43、太平洋保险 B 款燃气保险室内财产损失单次保险

金额度是多少？

答：40 万。

44、太平洋保险 B 款燃气保险第三者财产损失单次保险金额度是多少？

答：30 万。

45、太平洋保险B 款燃气保险额外住房补贴额度是多少？

答：每天 300 元，最长 60 天。

46、关于太平洋保险 B 款燃气保险家庭辅助金保险额度是多少？

答：150000 元。

47、儿子可以作为投保人为独居老人居住地址的房屋购买燃气险吗？

答：可以。

48、儿子为独居老人购买燃气险时，信息必须填写老人的吗？

答：也可以填自己的。                   49、投保燃气险时，投保人要求必须写房主吗？ 答：租户也可以。

50、投保燃气险时，投保人姓名和身份证要相符吗？ 答：是的。                                 51、投保燃气险时，投保人地址必须要写详细吗？ 答：是的。

52、房子是租的，也可以购买燃气险吗？ 答：可以，填写投保信息时可以写租户。53、房主可以给出租的房屋购买保险吗？

答：可以，化解因租户使用不当能带来的房屋财产损失。

54、用户意图使用燃气自杀属于燃气保险赔付范围吗？

答：不属于。

55、使用燃气热水器，引发燃气事故，保险公司承担理赔责任吗？

答：承担。

56、太平洋保险 B 款燃气保险家庭辅助金赔偿标准是什么？

答：保险根据《房屋完损等级评定标准》和《城市危险房屋管理规定》，被认定为严重损坏房和危险房的可获得理赔。

57、用户 C 先生是一名美食爱好者，做饭时颠勺引燃油烟机排风管，厨房失火，属于太平洋保险 B 款燃气险保险责任吗？

答：属于。

58、一旦发生燃气事故，财产损失怎么赔？

答：理赔时对用户实际财产损失进行鉴定，按损失赔付，不超过最高保额。

59、居民 W 先生家中发生燃气事故（燃气公司无责）， 造成邻居受伤和财产损失，应承担主要赔偿责任的是谁？

答：W 先生。

60、居民X 女士春节期间约朋友家打牌，发生燃气事故， 造成 4 名朋友受伤，3 名家人受伤，1 名邻居受伤。医疗费怎么报销？

答：邻居，朋友，家人每人都有 90 万元的医疗费可用，没有单次限额，按实际花费报销。

61、居民Y 女士家发生严重燃气事故，造成 Y 女士家 3人和 4 位朋友当场死亡，3 名邻居死亡。身故保险金怎么赔？答：太平洋保险 B 款燃气保险身故责任可赔付 810

万元。无单次最高限额，没有人数限制。

62、居民 M 女士新房装修、新购置的家电、家具共花费 15 万元，家中发生燃气事故，因未入住，仅造成装修、家电、家具损坏。财产损失怎么赔？

答：按太平洋保险 B 款燃气保险合同约定财产损失最高可赔付 15 万。

63、居民 A 先生家中发生燃气事故，A 先生当场身故。身故金怎么赔？

答：依据太平洋保险 B 款燃气保险条款，身故金赔付 90 万元。

64、居民 B 先生家中发生燃气事故，B 先生送医治疗，

不幸身故。医疗费报销 5 万元。身故金怎么赔？

答：依据太平洋保险 B 款燃气保险条款，身故金赔付 85 万元（身故，残疾，医疗共用 90 万保额）。

65、居民 C 先生家中发生燃气事故，C 先生受伤，评残 5 级，残疾保险金怎么赔？

答：依据太平洋保险 B 款燃气保险条款，适用《人身保险伤残评定标准及代码》（JR/T 0083—2013）按残疾等级赔付。残疾等级 1 至 10 级，分别按 100% 至 10%

进行赔付 54 万。

66、居民 B 先生家中发生燃气事故，B 先生受伤，医疗费 20 万，评残 5 级，保险怎么赔？

答：依据太平洋保险 B 款燃气保险条款，医疗费最高赔付 20 万，残疾赔付 54 万。

67、居民 M 先生，之前买了一份 X 公司的燃气保险， 医疗保额是 50 万 / 人，每次事故限额 10 万 / 人，后又买了一份太平洋保险B 款燃气保险。因燃气事故，家中 3 个受伤， 每人花费 75 万元。医疗费如何报销？

答：① M 先生可以先到 X 公司报销，每人可报 10 万元。再到太平洋寿险公司报销，每人报销 65 万元；

② M 先生可以先到太平洋寿险公司报销，每人报销

75 万元。

注意：意外医疗保险属于补偿型，不可以重复报销。

（案例采用简易算法，仅供参考）

68、居民 M 先生，之前买了一份 X 公司的燃气保险，身故保额是 50 万 / 人，每次事故限额 10 万 / 人，后又买了一份太平洋保险B款燃气保险。因燃气事故身故，如何理赔？ 答：M 先生的家人可到 X 公司理赔，获赔身故金 10

万元。再到太平洋寿险公司理赔，获赔身故金 90 万元。

69、投保了燃气险，因新冠身故或伤残可以赔吗？

答：新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着全国人民的心。面对严峻的疫情防控形势，为进一步体现太保温度， 扩大客户保障范围，凡是投保日期从 2021 年 1 月 1 日至

2021 年12 月30 日投保客户，均享受新冠扩展责任20 万元。

70、建议居民购买燃气险时，用户说已经买了，一定是买了吗？

答：可能买了，也可能只是一种托辞。

71、建议居民购买燃气险时，用户不耐烦的说不需要， 正确的心态是什么？

答：尽到告知义务，平常心态，没有不需要，只有不认同，暂时不认同，不一定以后不认同。

72、除了居民用户燃气险，商业用户和工业用户可以投保吗？

答：可以，投保工商户专用燃气险。

73、入户安检如何顺其自然的带入燃气险？

答：入户安检时给居民首先讲解天然气使用注意事项，其次讲天然气火灾怎么应对，尤其是发生火灾后对人的生命及财产造成什么样的损失；最后带入燃气险。

74、如何建议用户购买燃气险？

答：真心实意站在客户安全立场，可根据自身情况说。例如：太平洋寿险建议话术：您好！我们公司推出

了一款燃气保险，室内财产损失保额 40 万，家里的炉具、

家电、装修都保，对于大部分家庭来说 40 万保额足够了。

不仅自己家，邻居财产也保，保额是 30 万。家里人和邻

居的人身保额每人都有 90 万，而且不限人数。租房补贴

每天是 300 块钱，最多可以补 60 天，危房补助是 15 万元，

这么多保障每年只需要100 块钱。这款保险真是非常划算。不仅保人身，还保财产，不仅保自己家，给邻居造成的损失也保。

75、如何回答居民燃气事故发生概率小，买了不划算？

答：燃气事故的发生和你买不买燃气险没关系，不是说你买了燃气险就会发生燃气事故，不买燃气险就不会发生。如果提前买了燃气险，万一发生燃气事故损失就会得到一定补偿，缓解经济压力。

至于划不划算的问题，其实我们买保险都希望它不划算，因为这说明我们是安全的。现在的事故防不胜防， 一旦发生事故将给我们的家庭带来财产及生命损失，就

像我们买了车险，谁都希望不出现碰撞，保险就像备用胎就像灭火器，宁可千日不用不可一日不备！办理这个保险还是非常值得的。

76、用户要求退保怎么处理？

答：先表示可以进行退保，安抚客户，询问客户退保原因，尝试二次营销，如客户坚持退保可先将保费退给用户，并将客户手上投保单回收作废，送走客户后将情况告知保险服务人员由其做系统退保操作。

77、燃气保险销售话术是什么？

答：保燃气事故造成的财产损失和人员伤亡。

78、纯燃气保险和燃气综合险的区别是什么？

答：纯燃气保险只保燃气造成的事故，燃气综合保险在燃气保险基础上拓展了家庭财产类保障。

79、用户说我家从来没出过事故，不用买怎么回答？

答：先赞同客户，再弱化价格。大家都希望不要出事，平安是最好的，但我们建议您购买一份，价格也不贵， 但是万一出事了您也有一份保障。

80、客户觉得产品价格高怎么回答？

答：确实有一个价格低的，但是您也知道一分钱一分货，我们不但保障全保额高还是我们燃气公司定制的， 我们也都是为用户着想通过多方对比才确定下来的。

81、面对用户拒绝怎么回答？

答：先利用当地的一些事故作为案例，然后表示如果发生类似的事故可以通过购买的保险弥补损失。

82、客户坚决不买怎么回答？

答：您的安全您做主，如果因为您个人操作不当导致燃气事故需要您风险自担。

83、如果客户出险怎么处理？

答：第一时间拨打保险公司理赔电话，告知客户保护好第一现场，等待保险公司工作人员进行现场查勘。

84、具体理赔需要什么资料？

答：① 物质损失照片和所有受损财产的收据或发票， 实在提供不来发票可提供型号购买时间；

② 产生医疗费用的需要提供伤者身份证和银行卡， 病历、发票、诊断证明、片子和报告单、受伤照片、户口本等。

85、什么是家用燃气用户意外伤害保险？

答：被保险人、共同被保险人在保险合同载明地址的居所内因燃气事故遭受意外伤害而致身故、伤残或支付医疗费用的，保险人依照约定给付保险金。

86、共同被保险人的定义是什么？

答：家用燃气用户意外伤害保险部分的共同被保险人为: 在保险合同载明地址内的与被保险人长期共同居住的家庭成员，包括但不仅限于被保险人的配偶、父母、

子女、其他亲属以及被保险人的家庭雇佣人员等被保险人对其有保险利益的家庭成员。

87、身故受益人可以指定吗？

答：订立保险合同时可指定 1 人或多人为身故保险金受益人，身故受益人为多人时，应确定其受益顺序和受益份额；未确定受益份额的，各身故保险金受益人按照享有相等份额享有受益权，投保人指定受益人时需经被保险人同意。

88、烟机灶具是装修什么阶段需要购买安装的？

答：这个问题得分成 2 个，购买和安装得分开来。烟机和灶具在装修一开始就要购买或者说选择了，因为橱柜设计需要确定烟机灶具的尺寸，而厨房水电图一般由橱柜设计师参与，那就是水电之前，一开始。

安装的话也分 2 次，第一次是烟管预埋，这个一般是厨房吊顶前，这里涉及烟道止逆阀（防烟宝）的安装， 现在都是公共烟道，个人建议装一个止逆阀，可以自己提前买好，也可以问安装师傅购买，参考价 100 元左右。烟机灶具的安装是橱柜安装之后，基本上是装修最后阶段。可以总结为最先买，最后装。

89、油烟机选择欧式顶吸好还是侧吸好？

答：一般人问这个问题，基本上的意思是哪一种吸力大效果好。其实影响效果的因素挺多的，油烟机会标

出 2 个直接相关的参数，风量和风压，这两者都是越大

吸力越好，但我个人并不建议过度追求这 2 个数值，因

为基本上这 2 者越大也意味着噪音越大，所以一个好的烟机讲究的是平衡。

侧吸和顶吸在参数一致的情况下，理论上是侧吸的效果会更好，因为侧吸的安装距离油烟更近，而且油烟也不用经过脸部直接被吸走了。

但这两者的选择并不仅仅是吸力的比较，还有颜值的比较，哪个更好看也是很多女性消费者在意的。还有清洁问题，侧吸擦起来更顺手，但是脏了比较明显需要天天擦；顶吸擦起来不太顺手，脏了在顶上不太看得见。还有侧吸不方便用大型的蒸锅，会碰到；顶吸若安装太低的话可能存在碰头或者影响视线的问题。所以选择上每户人家情况不一样，还是得自己考虑。

90、灶具选择钢化玻璃好还是不锈钢面板好？

答：钢化玻璃：一般外观比较漂亮，擦洗比较方便， 用了很多年之后面板依然能和新的一样，黑色的面板和台面也更容易搭配。

不锈钢：不锈钢强度好，擦洗清洁其实也还好，表面如果被刀具之类的硬物划伤之后可能会留下划痕，不能用钢丝球擦洗。

颜色搭配哪个好看用哪个，不锈钢是银色的，钢化

玻璃一般是黑色的。钢化玻璃确实存在自爆概率，但真的很低，没必要为了这个原因而不选择。

91、集成灶是不是比油烟机好？

答：集成灶的问题，单独有写过文章《集成灶优缺点详解》，总结来说：集成灶风口距离油烟更近，理论上吸力会更好，实际上用过的多数网友反馈也是吸力比较好；可以节省一部分橱柜投入；表面擦洗比较方便， 但也需要天天擦洗；集成灶价格略高；安装会比烟机灶具麻烦；一般会集成消毒柜功能；还有说下吸式会吸走一部分灶具热量，影响热效率；还有说可能吸入火星， 存在安全隐患；另外，由于占有率不高，导致各品牌的售后不是太完善，维修没有油烟机方便。

92、油烟机自动清洗功能好不好？

答：有人问起来自动清洗功能，据我了解方太和老板都没有做自动清洗功能，原因其实很简单，目前还不成熟，清洗的效果有限，比较鸡肋，更多还是部分品牌为了增加卖点而已。

自动清洗功能不要理解成油烟机不用擦洗了，表面肯定还是得自己擦洗的，个人还是建议每次用完就擦， 积累厚厚的油污之后擦起来很费力。油烟机内部的话， 自动清洗功能能起到多大作用，目前没明确评估效果。现在内部都密封性做的比以前好多了，如果使用效果没

有明显下降的话，不建议拆洗，弄不好还会影响稳定性， 增加噪音。

93、网上的型号和实体店不一样？

答：最开始做电商的时候，线上线下型号都是一样的， 但是这样就极度影响各地经销商做生意，网上价格便宜之后各地实体店成了“看样展厅”了，后来改变策略采取型号错开的办法。

产品质量、功能、外形都是一样的，或者外形上略做小改，不同渠道标不同型号，甚至不同网站标不同型号， 避免直接价格冲突。

94、是不是价格越贵的吸油烟效果越好？

答：可以肯定的说并不是。虽然有句老话叫“一分价钱一分货”，但也是要具体情况具体分析的。对于品牌产品而言，“吸油烟效果”仅仅是一项基本功能，价格高低除了功能还取决于综合定位，有时候跟成本没几毛钱关系，有的除了外形颜色不一样，所有的功能、参数都是一模一样的，也就是用起来并没什么差别，但价格高，可是就有人喜欢价格高的那款，为了好看就愿意加钱买。

95、销售人员应具备何种专业知识及素质？

答：作为销售人员，你必须对你所要销售的产品有足够的了解，并且你还要明确你的产品所面对的消费人

群，再者你还要学会分析你的产品在同类产品中的优势和劣势以及产品在市场上的供求情况，从而制定你的销售策略和计划，使自己更好的完成销售任务。

同时还要具备的一些素质，衣着整洁、大方自信， 面带微笑，能言善辩这是基本，积极好学，察言观色， 随机应变这是附带，圆滑交际，守时守信这是必备。

96、燃气具销售关键词？

答：热水器：首先通过提问了解顾客需要多少升数的热水器，如果顾客没有定性的选择，则建议主推恒温及 13L、16L 的热水器，根据顾客对价格和功能的需求上下转推。

炉具：一级、二级能效的差别，自动熄火保护装置的功效。

吸油烟机：根据家装的特点推荐，另外讲解吸油烟机排烟不畅对人身造成的伤害以及污染厨房环境的卫生等。

97、如何进行套装、捆绑销售：

吸油烟机和灶具作为厨房家电，消费者一般都会配套购买，所以在介绍的时候，也需要通过沟通和讲解促成其他套装销售。

98、如何对顾客进行需求分析：

答：通过提问，建立与顾客的初步沟通，从而了解顾客的客观要求，从而有针对性地展开。在了解顾客需

求时，要站在顾客的角度作顾问，并根据顾客的实际情况帮助分析需求，做出主推选择。

99、客户提出产品价格高如何答复？

答：先肯定，一分钱一分货，质量好价格肯定高。举例房子、车子等；

再讲明为什么，从市场定位、选材、技术深入讲解； 再肯定，就是因为产品质量好，选材优，货真价实，让顾客心理明白。

100、如何与用户打招呼，开始销售？

答：全程保持微笑。真诚的赞美，有利于增加顾客对你的好感，但要适度。

获得信息，观察用户的的衣着、用品、安检入户时家中摆设判断客户的需求及购买能力，从而确定消费层次，选择高中低档，确定介绍哪一款产品。介绍产品要体现实用、性价比高、高档、独特、领先，将技术特性的优势转化为对顾客的利益，体现用户的价值。

十一、财务及物资管理应知应会（99 题）

（一）财务管理

1、会计的基本职能是什么？

答：核算职能和监督职能。                 2、原始凭证按取的来源可分为哪几种原始凭证？ 答：自制原始凭证和外来原始凭证。         3、实物资产的清查方法有哪两种？

答：实地盘点方和技术推算法。

4、企业一套完整的财务报表都包括哪些报表？

答：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及附注。

5、存货的成本包括哪些？

答：采购成本、加工成本和其他成本。

6、发出存货的计价方法有哪些？

答：个别计价法、先进先出法、月末一次加权平均法、移动加权平均法。

7、为了反映和监督低值易耗品的增减变动及其结存情况，企业应当设置什么科目？

答：周转材料 - 低值易耗品

8、反映企业获利能力的指标有哪些？

答：营业利润率、净资产收益率、成本费用利润率

9、营业外收入核算的内容有哪些 ?

答：出售无形资产净损益、固定资产盘盈收入、确实无法支付的应付账款、固定资产出售净收益。

10、固定资产的折旧方法有哪些？

答：年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法。

11、盘盈的固定资产应按什么确定其入账价值？ 答：重置成本                           12、企业盘亏的净损失应计入什么科目？

答：营业外支出

13、企业用商业汇票购买原材料应通过什么科目核算？

答：应付票据

14、增值税的税率分别为 13%、9%、6% 和零税率。纳税人销售自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醒、沼气、居民用煤炭制品的税率是多少？

答：9%

15、营业成本是指企业经营业务所发生的实际成本总

额，包括哪些成本？

答：主营业务成本和其他业务成本。

16、个人所得税：居民个人承担无限纳税义务。其所取得的应纳税所得，无论是来源于中国境内还是中国境外， 都要在中国缴纳个人所得税。《个人所得税法》规定对于一些不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资。

薪金所得项目的收入，不予征税。这些项目包括哪些？

答：① 独生子女补贴；

② 执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴；

③ 托儿补助费；

④ 差旅费津贴、误餐补助；

⑤ 外国来华留学生，领取的生活津贴费、奖学金， 不属于工资、薪金范畴，不征收个人所得税。

17、费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与所有者分配利润无关的经济利益的总流出。费用应按照什么原则确认？

答：按照权责发生制和配比原则确认。

18、安全费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。安全费用按照什么原则进行管理。

答：企业提取、政府监管、确保需要、规范使用

19、税金及附加是指经营活动应负担的相关税费，包括哪些税？

答：消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等。

20、期间费用是指企业日常活动发生的不能计入特定核算对象的成本，期间费用包括哪些费用？

答：销售费用、管理费用和财务费用。

21、利润总额的计算公式？

答：利润总额 = 营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出

22、成本管理领域应用的管理会计工具方法，一般有哪些方法？

答：目标成本法、标准成本法、变动成本法、作业成本法。

23、产品成本归集和分配的基本原则是什么？

答：收益性原则、及时性原则、成本效益性原则、基础性原则、管理性原则。

24、能够准确反映本期发出存货和期末结存存货的实际成本、成本流转与实物流转完全一致的是什么方法 ?

答：个别计价法

25、反映企业一定会计期间经营成果的财务报表是什么？

答：利润表

26、已确认销售成本的售出商品被退回，应借记的会计科目是什么？

答：库存商品

27、职工薪酬包括哪些内容？

答：短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利。

28、通过“其他应付款”科目核算的有哪些？

答：应付包装物的租金、存入保证金、应付经营租赁固定资产租金。

29、企业外购的无形资产应该按什么入账？

答：购入实际成本

30、企业在筹建期间发生的，不能计入固定资产、无形资产价值的支出，应计入什么账户？

答：长期待摊费用

（二）物资管理

31、库房管理工作中位于首要位置的工作是 安全 管理工作。

32、在物资的保管期限内，物资出库应按照先进先出的原则进行发放。

33、氧气瓶与乙炔瓶在存放时，必须 隔离 存放。

34、重要设备、材料等物资的采购, 单项合同估算价在

200 万元 ( 含) 以上的，应当实行的采购方式为：公开招标。

35、投标时，投标人不得以 低于 成本的报价竞标。

36、单项合同估算价在 50 万元 ( 含 ) 以上 200 万元以下的货物类项目，适用的采购方式为 竞争性谈判 或 竞争性磋商 。

37、单项合同估算价在 20 万元 ( 含 ) 以上 50 万元以下的工程施工、修缮、货物、服务类项目，适用的采购方式为 询 价 。

38、有特殊要求或工期紧无法按照公司规定的采购方式进行采购的项目 , 需报 总经理办公会审批后方可实施。

39、公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商的采购文件的编制、审核是由 采购部门 负责采购文件编制并报公司总经理办公会审核批准后 , 方可对外发布。

40、公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商的采购完毕后， 由 采购部门负责将采购资料进行归档保管。

41、对于 2 万元（含）上的采购应当以书面形式签订合同。

42、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的物资、工程或者服务的，不得超过原合同采购金额的百分之 十，否则应另签合同。

43、采用招标形式的采购，采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起 三十 日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

44、工程技术部门应于施工准备阶段编制物资需求计划。

45、库房同种物资的生产时间不同时，应按照物资的生产时间的先后顺序进行发放。

46、物流是指实物形态的商品在生产者和 消费者 之间的流动过程。

47、物资检验预验收的依据是 产品标准	。

48、实物的验收包括 数量 验收和质量验收。

49、订立经济合同的当事人要有 合法 资格。

50、根据代理商代理权限的大小，可分为 独家 代理、一般代理、总代理。

51、橡胶制品和塑料制品等，不宜在温度较 高	的仓间或露天货场储存。

52、物流是 物资流通	的简称。

53、电力电缆的线芯分为 铜芯 和 铝芯 两种。

54、物资采购、验收应严把 质量	关。

55、数量验收方法有全验和 抽验	。

56、《中华人民共和国民法典》规定租赁合同的最长期限是 20	年。

57、数量检查核实索赔期，一般为 90	天。

58、市场调查的方法有直接调查法和 抽样 调查法。

59、物体状态通常呈现气态、 液体 和固态三种。

60、硫会增大钢材的 热脆性能。

61、物资卡片主要记载库存物资的收入情况、发出情况和 库存 情况。

62、对物资采购工作的首要要求是 适用 。

63、物资要实行 按计划 发放，不得无计划发放和超计划发放。

64、同种物资如果制造商、生产日期、生产批次不同， 应实行 分开 存放并分别标识。

65、物资统计工作分为统计调查、统计资料的整理 、统计分析阶段。

66、物资流通是以 货币 为媒介的生产资料商品交换。

67、仓库发生火灾时，灭火方法有 隔离法 、窒息法、冷却法。

68、硫酸、硝酸、盐酸等均具有 腐蚀性 。

69、金属物品上落下灰尘，将会 加速 金属的锈蚀。

70、目前我国运输方式有公路、 铁路 、水路、航空、管道五种方式。

71、物资储备分经常储备、保险储备、 季节 储备。

72、各种形式容器包装的液体腐蚀品均严禁倒放放置。

73、储存易燃液体的库房，应阴凉、 通风 。

74、在进行库房盘点时，应将盘点和检查结合起来运行。

75、材料抵抗弹性变形的能力叫 钢度。

76、经常储备是企业用于生产 正常周转的物资储备。

77、保险储备一般 不得动用。

78、保险储备与经常储备相比，保险储备的储备数量少于经常储备的储备数量。

79、市场调查共分三个阶段，分为准备阶段、 正式调研阶段、结果处理阶段。

80、物资质量的验收是指对物资的 外观 的验收和内在质量的验收。

81、库房管理工作中的基础是 入库 、关键是出库。

82、设备需求部门提出的采购申请，需事先报设备管理部门审核。

83、库房内消防设施的配备必须符合防 火 要求

84、 财务 管理部门负责废旧物资的处置工作。

85、 物资 管理部门负责公司物资采购计划的编制。

86、库房管理人员应采取定期盘点的方式进行月末、年中和年末的物资盘点，做到账、物、资金相符，并与财务管理部门进行每月库存核对。

87、在招标采购中，如果符合专业条件的供应商不足三家，则本次招标应做 废标 处理。

88、集中采购的价格一般 低于 分散采购的价格。

89、物资采购批量与保管费用成 正 比例关系，与采购费用呈反比例关系。

90、正确选择物资存储场所时，一般首先考虑该物资的性质和该物资的 保管 要求。

91、工程项目施工完毕后，剩余的物料该如何处理？ 答：由抢维修中心提出申请，将剩余物料退回库房。92、物资验收包括的程序？

答：验收准备、核对证件、实物验收。

93、新采的特种设备在办理入库手续时，需要提供哪几种设备资料？

答：合格证、说明书、质保书、特种设备检查报告。

94、棉线手套与化纤手套相比，哪种更适合作为劳保用品？

答：棉线手套更适合作为劳保用品。

95、物资验收入库要做到哪“四验”？

答：验品种、验规格、验数量、验质量。

96、公司监察审计部应当加强对采购活动的监督检查。监督检查的主要内容有哪些？

答：① 有关采购规定、办法的执行情况；

② 采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

③ 采购人员的职业素质和专业技能。

97、仓库管理的“三化”是指什么？

答：仓库规划化、存放系列化、保养经常化。

98、物资流通过程有哪四个环节？

答：物资生产、物资运输、物资储存、物资销售。

99、物资出库的“三核对”是指什么？

答：发料凭证与账卡核对、发料凭证与发放实物核对、结存实物与账卡核对。

十二、党建工作应知应会（99 题）

（一）习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

1、把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党的指导思想并写入党章是党的第几次全国代表大会 ?

答：党的十九大。

2、马克思主义中国化的最新成果是什么 ?

答：习近平新时代中国特色社会主义思想。

3、习近平新时代中国特色社会主义思想活的灵魂是什么? 答：解放思想、实事求是、与时俱进。           4、新时代我国社会的主要矛盾是什么 ?

答：人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

5、中华民族近代以来最伟大的梦想是什么 ? 答：实现中华民族伟大复兴。          6、中国梦的本质是什么 ?

答：国家富强、民族振兴、人民幸福。

7、中国共产党人的奋斗目标是什么 ?

答：人民对美好生活的向往。

8、党员要切实增强的“四个意识”是什么 ?

答：政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

9、党员要坚定的“四个自信”是什么 ?

答：道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

10、党员要坚决做到的“两个维护”是什么 ?

答：坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

11、“四个伟大”的具体内容是什么 ?

答：伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想。

12、“两个一百年”奋斗目标是什么 ?

答：到建党一百年时，全面建成小康社会 ; 到新中国成立一百年时，全面建成社会主义现代化强国。

13、中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局是什么 ?

答：经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

14、中国特色社会主义事业“四个全面”的战略布局是什么 ?

答：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

15、全面建成小康社会，要坚决打好哪三大攻坚战？ 答：防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。 16、坚持依法治国，首先要坚持什么？

答：依宪治国。                           17、全面推进依法治国，坚持哪些方面共同推进？ 答：依法治国、依法执政、依法行政。       18、全面深化改革的重点是什么？

答：经济体制改革。                19、党员干部政治品格的核心内容是什么 ? 答：忠诚、干净、担当。            20、共产党人的根本政治担当是什么？

答：对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福。

21、作风问题本质上是什么问题？

答：党性问题。                      22、习近平总书记提出的新发展理念是什么 ? 答：创新、协调、绿色、开放、共享。  23、意识形态工作的根本任务是什么 ?

答：巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位， 巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。

24、掌握意识形态工作领导权最重要的是什么 ?

答：加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社

会主义思想深入人心。

25、全面做好“六稳”工作，包括哪些内容 ?

答：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

26、坚持思想工作“两个巩固”的根本任务是什么 ?

答：巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。

27、党执政后的最大危险是什么 ? 答：脱离群众。             28、党的群众路线的内涵是什么 ?

答：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来， 到群众中去，把党的正确主张变为群众的自觉行动。

29、我们党要彻底解决的“四风”问题是什么 ?

答：形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风。

30、“两学一做”的具体内容是什么 ?

答：学党章党规、学系列讲话，做合格党员。

31、中国共产党人的初心和使命是什么 ?

答：为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。

32、“不忘初心、牢记使命”主题教育的总要求是什么 ?

答：守初心、担使命，找差距、抓落实。

33、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦解决什么问题？

答：思想根子问题。

34、社会主义核心价值观的基本内容是什么 ?

答：富强、民主、文明、和谐; 自由、平等、公正、法治 ; 爱国、敬业、诚信、友善。

35、中国共产党的根本组织原则是什么 ?

答：民主集中制。

36、党的十九届六中全会通过了哪两个决议？

答：《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》《关于召开党的第二十次全国代表大会的决议》

37、马克思主义中国化的三次历史性飞跃是什么 ?

答：毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想。

38、中国共产党百年奋斗积累的十个方面宝贵历史经验是什么？

答：坚持党的领导，坚持人民至上，坚持理论创新， 坚持独立自主，坚持中国道路，坚持胸怀天下，坚持开拓创新，坚持敢于斗争，坚持统一战线，坚持自我革命。

39、中国共产党百年奋斗的历史意义是什么？

答：① 党的百年奋斗从根本上改变了中国人民的前途命运，中国人民彻底摆脱了被欺负、被压迫、被奴役的命运，成为国家、社会和自己命运的主人，中国人民

对美好生活的向往不断变为现实；

② 党的百年奋斗开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路，中国仅用几十年时间就走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹；

③ 党的百年奋斗展示了马克思主义的强大生命力， 马克思主义的科学性和真理性在中国得到充分检验，马克思主义的人民性和实践性在中国得到充分贯彻，马克思主义的开放性和时代性在中国得到充分彰显；

④ 党的百年奋斗深刻影响了世界历史进程，党领导人民成功走出中国式现代化道路，创造了人类文明新形态，拓展了发展中国家走向现代化的途径；

⑤ 党的百年奋斗锻造了走在时代前列的中国共产党，形成了以伟大建党精神为源头的精神谱系，保持了党的先进性和纯洁性，党的执政能力和领导水平不断提高，中国共产党无愧为伟大光荣正确的党。

（二）党史国史                      40、什么事件标志着中国新民主主义革命的开端？ 答：1919 年爆发的五四运动

41、中国共产党第一次全国代表大会在哪里召开？ 答：上海、嘉兴                           42、中国新民主主义革命胜利的三大法宝是什么？

答：统一战线、武装斗争、党的建设

43、国民革命失败后，中国共产党建立的第一个农村革命根据地是哪里？

答：井冈山革命根据地

44、1935 年，全国抗日救亡运动出现新的高潮，其标志是什么？

答：一二九运动                       45、中国新民主主义革命胜利的标志是什么？ 答：中华人民共和国的成立

46、最早提出“中国共产党”这一名称的人是谁？

答：蔡和森

47、中国共产党的第一部《党章》是在党的几大上制定的？ 答：党的二大                                48、党的领导下的第一个农村革命根据地在哪里？

答：井冈山

49、解放战争时期人民解放军进行战略决战的三大战役是什么？

答：辽沈战役、平津战役、淮海战役 50、我国第一颗原子弹爆炸是什么时间？ 答：1964 年 10 月 16 日

51、1970 年 4 月我国成功发射的第一颗人造地球卫星命名是什么？

答：东方红一号。                       52、党的十二大第一次提出的重大命题是什么？ 答：“建设有中国特色社会主义”。

53、马克思主义与中国实际相结合的第一次历史性飞跃的理论成果是什么？

答 ： 毛 泽 东 思 想            。54、解放初期，开展了的哪“三反”运动？ 答：反贪污、反浪费、    反官僚主义55、我国的根本政治制度是什么？

答：人民代表大会制度 。

56、抗日战争全面爆发的标志性事件是什么？

答：1937 年 7 月 7 日的卢沟桥事变，又称七七事变。

57、1938 年毛泽东总结全面抗战经验的著名演讲是什么？ 答：《论持久战》。                           58、1920 年8 月出版的第一个中文全译本《共产党宣言》

是由谁翻译的？

答：陈望道。                               59、确立党对军队的绝对领导的历史大事件是什么？ 答：三湾改编。

（三）党的基本知识

60、中国共产党的根本宗旨是什么？

答：全心全意为人民服务。               61、中国共产党的最高理想和最终目标是什么？ 答：实现共产主义。                     62、中国共产党的指导思想是什么？

答：马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

63、四项基本原则是我们的立国之本，其具体内容是什么？

答：坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持中国共产党的领导，坚持马克思列宁主义毛泽东思想。

64、我们的强国之路是什么？

答：改革开放。                       65、中国共产党执政兴国的第一要务是什么？ 答：发展。

66、什么是第一生产力？

答：科学技术。

67、什么是“三重一大”决策制度？

答：“三重一大”是指重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金的使用，必须实行集体讨论决定，充分发扬民主，广泛论证，实行科学决策。

68、党的全国代表大会几年举行一次，由谁召集？

答：党的全国代表大会每五年举行一次，由中央委员会召集。

69、中国共产党的思想路线是什么？

答：一切从实际出发，理论联系实际，实事求是， 在实践中检验真理和发展真理。

70、中国共产党党员必须履行的八项义务是什么？

答：① 认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想，邓小平理论，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，努力提高为人民服务的本领；

② 贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策，带头参加改革开放和社会主义现代化建设，带动群众为经济发展和社会进步艰苦奋斗，在生产、工作、学习和社会生活中起先锋模范作用；

③ 坚持党和人民的利益高于一切，个人利益服从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献；

④ 自觉遵守党的纪律和国家的法律，严格保守党和国家的秘密，执行党的决定，服从组织分配，积极完成党的任务；

⑤ 维护党的团结和统一，对党忠诚老实，言行一致， 坚决反对一切派别组织和小集团活动，反对阳奉阴违的两面派行为和一切阴谋诡计；

⑥ 切实开展批评和自我批评，勇于揭露和纠正工作中的缺点、错误，坚决同消极腐败现象作斗争；

⑦ 密切联系群众，向群众宣传党的主张，遇事同群众商量，及时向党反映群众的意见和要求，维护群众的正当利益；

⑧ 发扬社会主义新风尚，提倡共产主义道德，为了保护国家和人民的利益，在一切困难和危险的时刻挺身而出，英勇斗争，不怕牺牲。

71、中国共产党党员享有的八项权利是什么？

答：① 参加党的有关会议，阅读党的有关文件，接受党的教育和培训；

② 在党的会议上和党报党刊上，参加关于党的政策问题的讨论；

③ 对党的工作提出建议和倡议；

④ 在党的会议上有根据地批评党的任何组织和任何党员，向党负责地揭发、检举党的任何组织和任何党员违法乱纪的事实，要求处分违法乱纪的党员，要求罢免或撤换不称职的干部；

⑤ 行使表决权、选举权，有被选举权；

⑥ 在党组织讨论决定对党员的党纪处分或作出鉴定时，本人有权参加和进行申辩，其他党员可以为他作证和辩护；

⑦ 对党的决议和政策如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以声明保留，并且可以把自己的意见向党的上级组织直至中央提出；

⑧ 向党的上级组织直至中央提出请求、申诉和控告， 并要求有关组织给以负责的答复。

党的任何一级组织直至中央都无权剥夺党员的上述权利。

72、中国共产党的入党誓词是什么？

答：我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律， 保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。

73、发展党员必须把什么标准放在首位？ 答：政治标准。                   74、发展党员必须坚持什么原则？

答：发展党员必须坚持入党自愿的原则和个别吸收的原则，成熟一个，发展一个。禁止突击发展，反对关门主义。

75、发展党员的“十六字”方针的主要内容是什么？ 答：坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展。76、发展党员包括哪五个阶段？

答：申请入党阶段、积极分子阶段、发展对象阶段、

吸收为预备党员阶段、正式党员阶段。

77、预备党员的预备期从什么时间算起？

答：从支部大会通过他为预备党员之日算起。

78、预备党员的预备期为多长时间？ 答：一年。                   79、党员的党龄从什么时间算起？

答：从预备期满转为正式党员之日算起。        80、预备党员的义务和权利与正式党员有什么不同？ 答：预备党员的义务同正式党员一样。预备党员的

权利，除了没有表决权、选举权和被选举权以外，也同

正式党员一样。

81、预备党员转正后，需要将哪些材料存入本人档案？

答：预备党员转为正式党员以后，党支部应负责将入党申请书、入党转正申请、入党志愿书、综合性政审材料、积极分子培养考察表、预备党员培养考察表，交党委存入本人档案。

82、入党介绍人和培养联系人一样吗？有什么区别？

答：培养联系人与入党介绍人的职责从总体上讲是一致的。他们都是为了协助党组织做好对申请入党人的教育，培养和考察工作。但是由于他们所教育、培养、考察的对象所处的成长阶段不同，因而具体的职责也有所区别。

83、党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会每届任期多长时间？

答：三年至五年。

84、党的基层组织设置的基本原则是什么？

答：一是根据党员人数设置；二是根据工作需要设置。

85、党的纪律主要包括哪六个方面？

答：党的纪律主要包括政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。

86、对党员的党内最高处分是什么？ 答：开除党籍。               87、引领发展的第一动力是什么？ 答：创新。                   88、“三会一课”是指什么？

答：支部党员大会、支部委员会、党小组会和党课。

89、党的组织生活制度主要包括哪些内容？

答：“三会一课”制度、民主生活会和组织生活会制度、谈心谈话制度、民主评议党员制度、请示报告制度等。

90、党小组长如何产生？

答：党小组长应由本小组的党员选举产生，并报党支部备案。对于条件暂不成熟的，可由支部委员会指定党小组负责人，待条件成熟时再选举党小组长。未经支部委员会研究讨论，支部委员个人不能指定党小组长。

91、监督执纪的“四种形态”是什么？

答：经常开展批评和自我批评、约谈函询，让“红红脸、出出汗”成为常态；党纪轻处分和组织处理要成为大多数； 党纪重处分、重大职务调整的成为少数; 严重违纪涉嫌违法立案审查的成为极少数。

92、党支部党员大会是党支部的议事决策机构，由全体党员参加，一般多长时间召开一次？

答：一般每季度召开 1 次。

93、党支部委员会会议一般多长时间召开一次？

答：一般每月召开 1 次，根据需要可以随时召开。

94、组织生活会和民主生活会的区别？

答：党支部（党小组）组织生活会是党支部或党小组以交流思想、总结经验教训、开展批评与自我批评为中心内容的组织生活制度。

民主生活会是党员领导干部召开旨在开展批评与自我批评的组织生活制度。是党内政治生活的重要内容， 是发扬党内民主、加强党内监督、依靠领导班子自身力量解决矛盾和问题的重要方式。

党员领导干部还应当以普通党员身份参加所在党支部（党小组）组织生活会，过好双重组织生活。

民主生活会和组织生活会都是党的组织生活的重要内容，存在着密切的联系。

95、什么样的党员可认为是自行脱党？如何处理？

答：党员如果没有正当理由，连续 6 个月不参加党的组织生活或不交纳党费，或不做党所分配的工作，就被认为是自行脱党。支部大会应当决定把这样的党员除名，并报上级党组织批准。

96、党员教育管理的首要政治任务是什么？

答：用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党。

97、党务工作的三个特点是什么？

答：一是标准高，要求严；二是担子重，责任大； 三是专业性强，劳动复杂程度高。

98、开展主题党日的内容和要求是什么？

答：支部主题党日作为一项制度安排，每月相对固定 1 天，每次确定主题，组织党员集中学习、听党课、交纳党费，开展民主议事和志愿服务等活动。开展支部主题党日，要明确主题，紧扣主题教育，结合支部和党员实际，把思想和工作摆进去，让党员每次都有收获。要注重主题党日的政治性和庄重感，让党员从中得到锻炼、受到熏陶。要通过定期开展活动，让党员养成经常参加组织生活的习惯和自觉，增强对党组织的归属感， 使党组织更有凝聚力、影响力。

99、创建党建品牌的方法步骤是什么？

答： 创建党建品牌方法步骤是：

① 品牌命名。认真总结本单位党建工作的好做法、好经验，用品牌理念和标准进行理论概括，科学确定党建品牌的名称、标识、内涵和理念，力求使命名的党建品牌主题突出、特色鲜明、内涵丰富、社会认可。

② 培育品牌。准确把握创建党建品牌的内在规律， 建立创建党建品牌的工作流程，忠诚践行品牌理念，不断丰富和完善品牌内涵，切实提高品牌的政治效益和社会效益，努力提升品牌价值，逐步扩大品牌的社会影响。

③ 申报品牌。党建品牌由各级党组织逐级申报。一般应符合以下要求：具有鲜明的政治特色，党建品牌名称和形象标识要简洁凝练，充分体现党建工作的本质特点和核心要求；具有丰富的时代内涵和鲜明的时代特征， 充分体现时代的发展要求；具有广泛的知名度、美誉度、信任度和忠诚度。

④ 认定品牌。由上级党建品牌评审委员会根据党建品牌评价体系评价表彰，切实提高党建品牌创建的规范化、制度化水平，增强党建品牌创建的科学性、针对性和可操作性。

十三、纪检审计、内控合同管理应知应会

（90 题）

（一）党纪法规

1、什么叫党纪处分？

答：党纪处分是指党的组织依据党章和《党纪处分条例》的规定， 对党内违纪行为作出的纪律处罚。

2、党的问责工作应当坚持的原则是什么？

答：依规依纪、实事求是；失责必问、问责必严； 惩前毖后、治病救人；分级负责、层层落实责任。

3、对党的领导干部的问责方式包括什么？

答：通报、诫勉、组织调整或者组织处理、纪律处分。

4、党的问责工作是由党组织按照职责权限，追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的什么责任？

答：直接责任、主体责任、领导责任和监督责任。

5、被问责领导干部应当向作出问责决定的党组织写出书面检讨，并在什么上作出深刻检查？

答：民主生活会、组织生活会、党的其他会议。

6、对党员纪律处分的种类有哪些？

答：警告；严重警告；撤销党内职务；留党察看； 开除党籍。

7、留党察看期间，受处分党员不享有的权力有哪些？

答：表决权、选举权、被选举权、申诉权。

8、违反有关规定从事营利活动，有哪些行为将受到党纪处分？

答：① 经商办企业的；

② 拥有非上市公司（企业）的股份或者证券的；

③ 买卖股票或者进行其他证券投资的；

④ 从事有偿中介活动的；

⑤ 在国（境）外注册公司或者投资入股的。

9、《中国共产党纪律处分条例》坚持了哪些原则 ?

答：一是坚持党要管党、从严治党；二是坚持党纪面前一律平等；三是坚持实事求是；四是坚持民主集中制； 五是坚持惩前毖后、治病救人。

10、不按照有关规定或者工作要求，向组织请示报告重大问题、重要事项和个人去向的，给予何种党纪处分？

答：给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。不按要求报告或者

不如实报告个人去向的，情节较重的，给予警告或者严重警告处分。

11、党员领导干部违反有关规定组织、参加自发成立的老乡会、校友会、战友会等，给予何种党纪处分？

答：情节严重的，给予警告、严重警告或者撤销党内职务处分。

12、违反有关规定办理因私出国（境）证件、前往港澳通行证，或者未经批准出入国（边）境，给予何种党纪处分？

答：情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务处分；情节严重的，给予留党察看处分。

13、利用职权或者职务上的影响为他人谋取利益，本人的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人收受对方财物的，给予何种党纪处分？

答：情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。

14、收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡等，给予何种党纪处分 ?

答：情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节

严重的，给予开除党籍处分。

15、利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜， 在社会上造成不良影响的，给予何种党纪处分？

答：给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务的处分。在操办婚丧喜庆事宜中，借机敛财或者有其他侵犯国家、集体和人民利益行为的，依照前款规定从重或者加重处分，直至开除党籍。

16、违反公务接待管理规定，超标准、超范围接待或者借机大吃大喝，对直接责任者和领导责任者，给予何种党纪处分？

答：对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。

17、党的纪律的主要特征是什么？ 答：一是靠党员的自觉性来维持； 二是党员在党纪面前人人平等； 三是具有强制性；

四是自觉纪律与铁的纪律的辩证统一。

18、党的纪律的作用体现在哪些方面？

答：党的纪律是执行党的路线的保证；是维护党的团结统一的有力武器；是巩固党和人民群众密切联系的重要条件。

19、什么是网络舆情？

答：网络舆情是由于各种事件的刺激而产生的通过互联网传播的人们 对于该事件的所有认知、态度、情感和行为倾向的集合。

20、党的纪律检查机关的任务是什么？

答：维护党的章程和其他党法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

21、根据民事诉讼法律规定的民事诉讼证据的表现形式有哪些？

答：我国民事诉讼证据的表现形式可以分为书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录七种。

22、利用职务上的便利，占用公物归个人使用，时间超过多长时间，情节严重的，给与撤销党内职务处分？

答：六个月。

（二）党风廉政

23、党的三大作风是什么？

答：联系实际、密切联系群众和批评与自我批评。

24、《中国共产党廉洁自律准则》对全体党员和各级党员领导干部提出的“四个必须”要求是什么？

答：① 必须坚定共产主义理想和中国特色社会主义

信念；

② 必须坚持全心全意为人民服务根本宗旨；

③ 必须继承发扬党的优良传统和作风；

④ 必须自觉培养高尚道德情操，努力弘扬中华民族传统美德，廉洁自律，接受监督，永葆党的先进性和纯洁。

25、《中国共产党廉洁自律准则》要求党员在廉洁自律中做到什么？

答：① 坚持公私分明，先公后私，克己奉公；

② 坚持崇廉拒腐，清白做人，干净做事；

③ 坚持尚俭戒奢，艰苦朴素，勤俭节约；

④ 坚持吃苦在前，享受在后，甘于奉献。

26、党员廉洁自律规范是什么？

答：① 坚持公私分明，先公后私，克己奉公；

② 坚持崇廉拒腐，清白做人，干净做事；

③ 坚持尚俭戒奢，艰苦朴素，勤俭节约；

④ 坚持吃苦在前，享受在后，甘于奉献。

27、党员领导干部廉洁自律规范是什么？

答：① 廉洁从政，自觉保持人民公仆本色；

② 廉洁用权，自觉维护人民根本利益；

③ 廉洁修身，自觉提升思想道德境界；

④ 廉洁齐家，自觉带头树立良好家风。

28、实行党风廉政建设责任制要坚持的基本原则是什么？

答：① 从严治党，从严治政；

② 立足教育，着眼防范；

③ 集体领导与个人分工负责相结合；

④ 谁主管，谁负责；

⑤ 一级抓一级，层层抓落实。

29、党风廉政建设“一岗双责”指的是什么？

答：各级领导干部在履行本职岗位管理职责的同时， 还要对所在单位和分管工作领域的党风廉政建设负责。

30、党风廉政建设“两个责任”指的是什么？

答：党委负主体责任，纪委负监督责任。

31、各级领导班子成员在落实党风廉政建设责任制中要切实做到的“三个抓好”是什么？

答：一是抓好自己分管的党风廉政建设专项工作的落实；

二是抓好分管部门、单位党政“一把手”的党风廉政建设；

三是抓好分管部门、单位党风廉政建设方面突出问题的解决。

32、落实党风廉政建设责任制规定必须抓好哪四个主要环节？

答：一是分解责任，把党风廉政建设重大职责落实到每个领导干部；

二是健全机制，规范责任考核； 三是从严执纪，落实责任追究；

四是把责任制工作延伸到基层单位。

33、党的地方各级纪委和基层纪委在同级党委和上级纪委领导下，在党内监督过程中应当履行的职责是什么？

答：① 协助同级党的委员会组织协调党内监督工作， 组织开展对党内监督工作的督促检查；

② 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

③ 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件。

34、党组织或人事部门对领导干部进行任职谈话时， 应当把什么作为重要内容？

答：贯彻执行某集中制方面的要求和存在的问题和廉政勤政方面的要求和存在的问题。

35、发现领导干部在那些方面存在苗头性问题，党委党组、纪委和党委组织部门应当按照干部管理权限及时对其进行诫勉谈话？

答：政治思想、履行职责、工作作风和道德品质。

36、党内监督的重点内容是什么 ?

答：① 遵守党的章程和其他党内法规，维护中央权威，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议、决定及工作部署的情况 ;

② 遵守宪法、法律，坚持依法执政的情况 ;

③ 贯彻执行某集中制的情况 ;

④ 保障党员权利的情况 ;

⑤ 在干部选拔任用工作中执行党和国家有关规定的情况 ;

⑥ 密切联系群众，实现、维护、发展人民群众根本利益的情况 ;

⑦ 廉洁自律和抓党风廉政建设的情况。

37、党员在党内监督方面的责任和权利有哪些 ?

答：① 及时向党组织反映群众的意见和要求，维护群众的正当利益 ;

② 对党的决议和政策如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以在党的会议上或向党的组织提出保留，并且可以把自己的意见向党的上级组织直至中央反映，但不得公开发表同中央决定相反的意见 ;

③ 在党的会议上有根据地批评党的任何组织和任何党员，勇于揭露和纠正工作中的缺点、错误 ;

④ 检举党的任何组织和任何党员违纪违法的事实，

同消极腐败现象作斗争 ;

⑤ 参加党组织开展的评议党员领导干部活动，发表意见。

38、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》中明确， 领导班子对职责范围内的党风廉政建设负什么责任？

答：全面领导责任。

39、党风廉政建设的出发点和归宿是什么？

答：实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。

40、党的各级领导班子在对重要事项进行表决时，可以采取哪几种方式？

答：口头、举手、无记名和记名投票。

41、建立健全惩治和预防腐败体系，坚持不懈地反对腐败，加强党风建设和廉政建设，党坚持的方针是什么？

答：综合治理、标本兼治、注重预防和惩防并举。

42、反腐倡廉的工作方针是什么？

答：标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防。

43、中央八项规定指的是什么？

答：中央八项规定指的是中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的规定，强调要改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出访活动、改进警卫工作、改进新闻报道、严格文稿发表、厉行勤俭节约。

44、党内监督的监督主体有哪四类？

答：党的中央组织的监督、党委（党组）的监督、党的纪律检查委员会的监督、党的基层组织和党员的监督。

45、党内监督的重点对象是谁？

答：党的领导机关和领导干部特别是主要领导干部。

46、党内监督的专责机关是什么？

答：党的各级纪律检查委员会。         47、党的各级纪律检查委员会的职责是什么？ 答：监督执纪问责。

48、纪律检查机关在进行党内监督时必须把什么放在首位？

答：维护党的政治纪律和政治规矩。

49、对党的领导干部的问责方式有哪几种？

答：通报、诫勉、组织调整或者组织处理、纪律处分。以上问责方式，可以单独使用，也可以合并使用。

（三）内控审计

50、什么是企业内控管理？

答：企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性；保证对企业员工、工作流程、物流的有效的管控；建立对企业经营活动的

有效的监督机制。

51、内部控制审计五要素是什么

答：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

52、何为“小金库”？

答：“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定， 应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。

53、“小金库”的主要形式有哪些？

答：隐匿截留收入、虚列支出套取资金、转移资产

54、对设立“小金库”或者使用“小金库”款项行为的处罚？

答：对负有责任的领导人员和其他直接责任人员， 由任免机关或者监察机关按照管理权限，依法给予处分。

55、招标投标工作中的违规行为有什么？

答：① 违规组建评标委员会，或者违规接受不具备资格的单位或个人参加投标的；

② 对依法应当招标的项目不招标，或者虚假招标、规避招标的；

③ 向他人透露招标过程保密事项、资料的；

④ 与投标人串通投标的；

⑤ 违规确定中标人的；

⑥ 其他违反招标投标管理规定的行为。

56、工程建设项目管理工作中的违规行为有什么？

答：① 违规确定勘察、设计、施工或者监理单位的；

② 转包或者违规发包、分包工程项目的；

③ 未按照规定办理开工手续的；

④ 未按照规定进行质量监督、检查和验收的；

⑤ 违规编制、审核、审批项目预算或者结算的；

⑥ 违规进行工程采购的；

⑦ 其他违反工程建设管理规定的行为。

57、采购工作中的违规行为有什么？

答：① 违规确定供应商的；

② 采购标的物与市场同等商品价格相比明显偏高， 或者虚报采购价格的；

③ 采购标的物与合同约定不符，未采取有效措施的；

④ 不按实际需求采购物资，性能指标达不到规定要求、技术偏差较大或者造成长期闲置、无法使用的；

⑤ 授意、指使或者与他人串通进行违规采购的；

⑥ 在验收过程中，失职或者弄虚作假的；

⑦ 其他违反采购管理规定的行为。

58、销售工作中的违规行为有什么？

答：① 违规确定销售政策、销售价格的；

② 向不具有资质的客户销售产品，或者违规赊销的；

③ 利用营销策略、业务规则、系统漏洞等，获取不当利益的；

④ 对应收账款不按规定对账、催收造成经济损失， 或者对异常应收款不及时采取有效保全措施、追索的；

⑤ 篡改销售、库存数据，造成经济损失的；

⑥ 违规开展融资性贸易业务或者“空转”“走单” 等虚假贸易业务的；

⑦ 其他违反销售管理规定的行为。

59、合同管理工作中的违规行为有什么？

答：① 未按规定履行合同审核、审批程序，超越授权订立合同，或者应签未签合同，造成经济损失的；

② 签订虚假合同，或者在合同谈判、签订、履行、变更、解除、终止过程中与对方串通，损害企业利益的；

③ 没有合同等支付依据或未按合同约定擅自支付各种款项，造成经济损失的；

④ 无正当理由放弃应得合同权益、不采取措施追究对方违约责任或者因失职被对方追究违约责任，造成经济损失的；

⑤ 违规开展商品期货、期权等衍生业务的；

⑥ 其他违反合同管理规定的行为。

60、会计、统计工作中的违规行为有什么？

答：① 编造、提供、披露虚假财务会计报告及相关信息，或者隐瞒重大财务会计事项的；

② 伪造、变造会计档案或者统计资料的；

③ 隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、统计资料的；

④ 其他违反会计、统计管理规定的行为。61、资金管理工作中的违规行为有什么？ 答：① 违规调动、使用大额度资金的；

② 坐支、截留、挪用、转移资金的；

③ 设立“小金库”或者使用“小金库”款项的；

④ 违规担保、委托理财、拆借资金、办理银行票据的；

⑤ 违规对外捐赠、赞助的；

⑥ 其他违反资金管理规定的行为。

62、资产管理工作中的违规行为有什么？

答：① 违规将企业资产低价出租、发包或者交由其他单位、个人无偿使用的；

② 违规划转、调拨、转让、处置、核销企业资产的；

③ 违规出售科研成果或者转让知识产权的；

④ 与中介机构串通出具虚假资产评估报告、审计报告的；

⑤  其他违反资产管理规定的行为。63、投资管理工作中的违规行为有什么？ 答：① 违规决策、审批投资项目的；

② 计划外建设项目、未批先建或者擅自扩大投资规模的；

③ 虚列、隐匿、截留、挪用投资，或者擅自超出批复总概算的；

④ 未按规定开展尽职调查，或尽职调查未进行风险分析等，存在重大疏漏的；

⑤ 违规以各种形式为其他合资合作方提供垫资，或者通过高溢价并购等手段向关联方输送利益的；

⑥ 其他违反投资管理规定的行为。

64、审计合规的类型有哪些？

答：主要包括财务收支审计、经济责任审计、合规风险检查及其它审计。

（四）合同管理与采购监督

65、什么是合同管理？

答：合同管理是合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。

66、合同具有哪些法律特征？

答：① 合同是两个或两个以上的、法律地位平等的当事人意思表示一致的协议；

② 合同以产生、变更或终止债权债务关系为目的；

③ 合同是一种民事法律行为。

67、合同管理应遵循的原则是什么？

答：合同管理遵循“依法合规、统一管理、授权签订” 的原则。

68、合同签订环节应遵循的原则是什么？

答：按照“先审批、后签约，先签约、后实施”的原则， 未签合同项目不得实施。

69、什么情况下可先实施，再完成合同签订手续？

答：对于需要立即采取抢修抢险措施的，合同承办部门可自采取紧急措施之日起 30 日内按本规定完成合同签订手续。

70、合同的签约依据有哪些？

答：生产经营计划、成本预算以及办公会议纪要、领导批示、批复等。

71、金额超过多少元的费用支出业务实施前必须先签订书面合同？

答：金额超过 2 万元（含）。

72、合同管理分为哪四个环节？

答：预审、签订、履行和结算四个环节，合同签订前， 应进行经济、技术和法律审核。

73、合同存档的原则？

答：按“一事一卷、单独立卷”的原则进行立卷、归档。

74、什么是合同履行异常？

答：合同履行过程中需进行合同变更、中止、转让、终止、解除时，如果原合同就相关问题约定不明确，或相关问题超越了原合同约定的，属于合同履行异常。

75、合同履行异常时应怎样处理？

答：发生异常履约的，及时签订书面变更、转让、补充协议后方可实施，造成我方经济损失的，应向对方当事人提出索赔。

76、什么叫拆分合同 ?

合同拆分是指将一份合同分成若干份合同。

77、订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的， 应当承担赔偿责任？

答：① 假借订立合同，恶意进行磋商；

② 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

③ 有其他违背诚信原则的行为。

78、解决合同争议的方法有什么？

答：双方协商、由第三人调解、仲裁和诉讼。

79、采购方式有哪些？

答：① 公开招标；

② 竞争性谈判、竞争性磋商；

③ 询价 ;

④ 直接采购；

⑤ 建立备用供应商名录

⑥ 有特殊要求或工期紧无法通过以上方式进行采购的项目 , 需报公司经理办公会审核后方可实施。

80、自行采购方式包括什么？

答：定点采购、询价采购、零星采购。

81、原则上定点采购的确定方式？

答：原则上定点采购的确定方式须通过谈判或询价确定。

82、预算资金达到多少标准限额的, 应当实行公开招标？

答：① 施工单项合同估算价在 400 万元 ( 含 ) 以上的工程项目 ( 含专业工程分包项目及工程修缮项目 );

② 重要设备、材料等货物的采购 , 单项合同估算价在 200 万元(含) 以上的;

③ 服务类单项合同估算价在 100 万元( 含) 以上的。

83、预算资金达到多少标准限额的 , 应当实行竞争性谈判、竞争性磋商？

答：① 施工单项合同估算价在 50 万元 ( 含 ) 以上

400 万元以下的工程项目 ( 含专业工程分包项目及工程修缮项目 );

② 单项合同估算价在 50 万元 ( 含 ) 以上 200 万元以下的货物类项目；

③ 单项合同估算价在 50 万元 ( 含 ) 以上 100 万元以下的服务类项目。

84、预算资金达到多少标准限额的实行询价？

答：单项合同估算价在 20 万元 ( 含 ) 以上 50 万元以下的工程施工、修缮、货物、服务类项目。

85、预算金额多少标准限额以下的直接采购？

答：单项合同估算价在 20 万元以下的工程施工、修缮、货物、服务类项目。

86、公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商采购程序是什么？

答：报批采购计划 ( 填报申请表 )——采购准备工作——委托采购代理机构——发布采购公告——供应商资格初审——组织答疑——组织评审——确定中标 ( 成交 ) 单位——退还未中标 ( 成交 ) 人的保证金——发出中标 ( 成交 ) 通知书——采购资料归档备案——将有关资料移交使用单位准备合同起草。

87、招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程

序不符合规定的，应予废标，废标指什么？

答：招标无效。

88、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以什么为准？

答：招标文件中的规定。

89、合同无效的五种情形是什么？

答：① 以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益；

② 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；

③ 以合法形式掩盖非法目的；

④ 损害社会公共利益；

⑤ 违反法律、行政法规的强制性规定。

90、《中华人民共和国民法典》何时正式施行？

答：2021 年 1 月 1 日《中华人民共和国民法典》正式施行，原《合同法》废止。